«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Генерального директора

Главный  инженер

ООО  «Леноблтеплоснаб»

_______________________ Степанов А.В.

«_____» _______________ 2025г.

ПРОГРАММА

проведения режимно-наладочных работ на котле КВГМ-20-150 ст. №4 на мазуте,  установленного  в котельной по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.79

г. Санкт – Петербург

2025г.

1.Общие положения.

1.1 Основанием для проведения работ по РНИ является договор.

1.2 Заказчик обеспечивает допуск для производства работ, предоставления всей необходимой технической документации, подготовку оборудования к испытаниям.

2. Цель работы.

Выявление оптимальных режимов работы котла с определением экономических показателей, разработка режимных карт с выдачей технического отчета по результатам испытаний.

| № пп | Наименование работ | Условия проведения испытаний | Дата проведения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наружный и внутренний осмотр котла и вспомогательного оборудования с составлением перечня замечаний и мероприятий по устранению выявленных дефектов | Остановка и охлаждение котла, доступ к осмотру топки, конвективной шахты и другого оборудования | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. | Производится во всех случаях |
| 2 | Включение котла в работу после устранения замечаний | Разогрев котла в течение не менее суток | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 4 | Проведение тарировки сечений газоходов котла для определения представительных точек замера температур, разрежения и состава уходящих газов | Работа котла на нагрузках, близких к номинальной | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 5 | Определение присосов холодного воздуха по элементам газового тракта котла | Работа котла на номинальной нагрузке | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 6 | Проведение режимно-наладочных работ с целью определения диапазона нагрузок и оптимального режима работы горелок (оптимальных избытков воздуха) на каждой нагрузке | Согласование режимов работ с руководством котельной. Проверка показаний приборов КИП | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 7 | Проведение балансовых опытов с оптимальными избытками воздуха во всем диапазоне нагрузок | Согласование проведения работ с руководством котельной | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 8 | Разработка и выдача режимной карты работы котла |  | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 9 | Составление и оформление технического отчета по результатам испытаний с выдачей рекомендаций по снижению расхода топлива и повышения надежности оборудования |  | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. |  |

3. Методика измерений и расчетов.

3.1.  Измерения производятся по показаниям штатных приборов и по дополнительно установленным приборам специалистами наладчиками.

3.2.  Все необходимые расчеты производятся в соответствии с «Методикой проведения режимно-наладочных испытаний», утвержденной ООО «Балткотломаш».

4.Обязательства администрации котельной во время проведения                       режимно-наладочных испытаний:

4.1. Обеспечивает необходимые режимы работы котла в соответствии с утвержденной программой, устраняет дефекты согласно перечня недостатков, выданного наладочной бригадой.

4.2.  Выделяет ответственного представителя для решения оперативных вопросов, связанных с проведением испытаний котла и обеспечения безаварийного режима работы.

4.3.  Представляет наладочной группе рабочее место или помещение для хранения и подготовки приборов.

Ответственность за подготовку рабочего места, общих мероприятий по технике безопасности, допуск к работам, в соответствии с Правилами, несет руководство котельной.

Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих рабочих местах, за квалификацию персонала и соблюдение им ПТЭ и ТБ несет руководитель испытаний от ООО  «Балткотломаш».

Разработал:

Инженер КИП и А           	   ______________ /Сергеевский А.С./

Согласовано:

Начальник котельного участка______________/ Жельветр С.В./

Карта настройки параметров автоматики безопасности парового котла КВГМ – 20-150 ст.№4, эксплуатируемого в котельной   по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.79 при работе на мазуте

| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | Время срабатывания (сек.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Максимальная температура воды на выходе из котла | оС | 115 | мгновенно |
| 2 | Максимальное давление воды на выходе из котла | кгс/см2 | 10,0 | мгновенно |
| 3 | Минимальное давление воды на выходе из котла | кгс/см2 | 3,0 | мгновенно |
| 4 | Минимальный расход воды через котел | т/ч | 60 | мгновенно |
| 5 | Разрежение в топке котла | кгс/м2 | 0,0 | 10 |
| 6 | Минимальное давление воздуха за вентилятором | кгс/м2 | 5 | мгновенно |
| 7 | Погасание факела | - | по факту | мгновенно |
| 8 | Исчезновение напряжения в цепях управления и защиты |  | по факту | мгновенно |

Разработал:

Инженер КИП и А            _________________/Сергеевский А.С./