«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Генерального директора

Главный  инженер

ООО  «Леноблтеплоснаб»

_______________________ Степанов А.В.

«_____» _______________ 2025г.

Технический отчёт

по результатам режимно-наладочных испытаний

котла типа КВГМ-20-150 ст. № 4  работающего на мазуте,

установленного в котельной по адресу: Ленинградская область, Волховский

район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.79

Руководитель:                             __________________/ Безруких В.В. /

Инженер КИП и А:                    __________________/Сергеевский А.С./

Начальник котельного

Участка г. Новая Ладога:          __________________/Жельветр С.В./

Санкт – Петербург

2025 г.

Аннотация

Настоящий отчет составлен по результатам режимно-наладочных                 испытаний котла типа КВГМ-20-150 ст. № 4 при сжигании мазута,  установленного в котельной по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.79.

В отчете представлены технические характеристики оборудования, изложены программа и методика проведения наладочных работ, приведены результаты испытаний, на основании которых установлены оптимальные режимы работы котлов, определены тепловые потери и другие технико-экономические показатели.

Содержание.

1. Введение.

2.  Краткая техническая характеристика оборудования.

3.  Программа проведения наладочных работ.

4.   Методика проведения испытаний.

5.  Условия проведения испытаний.

6.  Результаты испытаний.

- 7.  Выводы и рекомендации

- 8.  Литература

9.  Перечень приборов, применяемых при проведении РНИ

Приложения:

- Режимная карта работы котла.

1. Введение

Режимно - наладочные испытания котла проводились представителями  ООО “Балткотломаш”  в марте 2025 года.

- Цель работы.

Определение диапазона работы котла,  выбор оптимальных режимов работы, определение потерь тепла,  КПД и удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепла.
         1.2  Объем работ

В объем работ входили следующие мероприятия:

- ознакомление с технической документацией котлов и вспомогательного оборудования;

-  осмотр котла, состояния поверхностей нагрева и изоляции котла;

-  ознакомление с состоянием контрольно-измерительных приборов и подготовка дополнительных приборов для проведения испытаний котлов;

-  тарировка сечения газохода для определения оптимальной точки для замеров температур и состава уходящих газов;

-  проведение прикидочных опытов для определения критических и оптимальных избытков воздуха, диапазона работы котла, способов регулирования нагрузок;

-  согласование с заказчиком количества нагрузок, способов их регулирования и диапазона работы;

-  проведение основных балансовых опытов во всем диапазоне нагрузок с определением количества сжигаемого топлива;

-  обработка результатов испытаний, составление режимной карты и технического отчета.

- Краткая техническая характеристика оборудования.

Котельная предназначена для покрытия тепловых нагрузок жилых и общественных зданий.

В котельной установлены два водогрейных котла и 3 паровых котла. Испытания проводились при сжигании мазута на котле КВГМ-20-150 № 4.

Техническая  характеристика  котла  приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование величин | Един.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная теплопроизводительнсть | Гкал/ч | 20 |
| 2 | Рабочее давление | ксг/см2 | 25 |
| 3 | Температура воды на выходе | оС | 115 |
| 4 | Номинальный расход воды через котел | т/ч | 247 |
| 5 | Гидравлическое сопротивление котла | кгс/см2 | 2,5 |
| 6 | Объем топочной камеры | м3 | 51,2 |
| 7 | Температура уходящих газов | оС | 225 |
| 8 | КПД | % | 85,51 |

2.3. Котёл  оборудован  горелкой  РГМГ-20

2.4. Подача воздуха на горение производится вентилятором типа ВДН-12,5

- Программа проведения наладочных работ.

- Подготовительные работы.

- Ознакомление с технической документацией, состоянием основного и вспомогательного оборудования, условиями эксплуатации. Осмотр котла,  горелочного устройства.

Согласование с заказчиком сроков проведения испытаний, количества испытываемых нагрузок, диапазона регулирования.

Проверка правильности показаний штатных приборов совместно со специалистами заказчика, ознакомление с данными предыдущих испытаний и с расчетными данными приборов учета расхода газа.

Составление схемы измерений, подготовка дополнительных приборов для проведения испытаний, тарировка сечений газоходов за котлом.

Определение присосов холодного воздуха по тракту дымовых газов и их устранение.

  - Режимно-наладочные испытания.

Проведение прикидочных опытов для определения предела регулирования, критических и оптимальных избытков воздуха.

Проведение основных балансовых опытов во всем диапазоне нагрузок.

Обработка результатов испытаний, составление режимной карты и технического отчета.

- Методика проведения наладочных работ.

Испытания котлов проводились в соответствии с методикой режимно-наладочных испытаний   ООО "Балткотломаш", основанной на методике обратного баланса.

- Топливо.

Химический состав и теплота сгорания топлива определялись в лаборатории.

Расход мазута на котел определялся по изменению уровня в расходном баке.

Давление мазута перед горелками определялось по штатным приборам у котла.

4.2  Вода.

Температура сетевой воды до и после котла, а также избыточные давления определялись с помощью штатных приборов, установленных в соответствующих точках  трубопроводов.

- Воздушный тракт.

Давление воздуха, идущего на горение,  определялось по показаниям напоромеров.

- Продукты сгорания.

    - Разрежение в топке  измерялось штатным тягомером.

    - Анализ уходящих газов на  NO,  О2, СО  разрежение и температура уходящих газов определялись электронным газоанализатором типа  “Дитангаз – 500”.

- Тепловой баланс.

4.5.1.  Потери тепла с уходящими газами подсчитывались по упрощенной методике теплотехнических расчетов проф. Равича:

%  ,

где:

- температура уходящих газов, оС

- температура воздуха, идущего на горение, оС

- содержание в уходящих газах углекислого газа, окиси углерода и метана, %;     - опытные коэффициенты;  tм  -  температура мазута.

4.5.2.  Температура наружной поверхности тепловой изоляции котла и воздуха, идущего на горение, замерялась инфракрасным пирометром фирмы «Raytek».

4.5.3.  Потери тепла в окружающую среду q5  определялась по формуле:

, %,  где:

- -  количество теплоты теряемой с полной поверхности котла, ккал/м2;

- = , ккал/м2;

- – количество теплоты теряемой с i-го участка поверхности котла, ккал/м2;

- - полный коэффициент теплоотдачи, Вт/м2∙К;

,  где:

- -   коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/м2∙К;

- Тн и Твх – абсолютные температуры i-го участка поверхности и окружающего воздуха, К;

- С – коэффициент ( с асбестовой поверхности – 4,6 Вт/м2·К4 );

- = 9,8+ 0,07·(Тн -Твх) - коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/м2∙К;

- - площадь поверхности i-го участка поверхности котла, м2;

- разность температуры i-го участка поверхности котла и окружающего воздуха, ºС.

4.5.4. КПД котла  "брутто" на каждой нагрузке при отсутствии химнедожога определялся по формуле:

бр = 100 - q2 - q5 ,   %

4.5.5. КПД  котла  средневзвешенный определялся по формуле:

%

4.5.6. Коэффициент полезного действия «нетто» рассчитывался по выражению:

qсн – потери тепла на собственные нужды котла.

4.5.7. Теплопроизводительность котла определялась по формуле:

Q = B Qрн10-6  Гкал/ч/

5. Условия проведения испытаний.

В период испытаний обмуровка котла находилась в удовлетворительном

состоянии.

Все изменения нагрузок и переключения проводились сменным персоналом по указаниям наладчиков.

Замеры проводились в нескольких точках для определения наиболее представительных анализов.

Контрольные анализы, результаты которых записаны в режимных картах производились при глубине погружения зонда на расстояние L ~ 30 см  в  газоходе за котлом.

Визуальный контроль за процессом горения проводился через смотровые лючки.

При проведении испытаний поддерживались постоянными на каждой нагрузке следующие параметры:

- давление мазута перед горелками;

- расход воды через котёл;

- разрежение в топке.

Испытания проводились при стабилизации теплового режима, когда отклонения от значений всех параметров отсутствовали.

Замеры проводились через каждые 15-20 минут, на каждом режиме проводилось по 5-6 опытов.

- Результаты испытаний.

Результаты испытаний приведены в сводной ведомости (Приложение 2).

6.1 . Диапазон исследованных нагрузок составил:

Q = 58 - 100 %        или     6,0-20,0   Гкал/ч.

6.2.  Во всем диапазоне нагрузок, рекомендованных для эксплуатации, сжигание топлива проходит без химического недожога.

6.3. Избытки воздуха за котлами в зависимости от нагрузки оказались на уровне:

= 1,33 – 1,55.

  - Температуры уходящих газов за котлами составили:

t ух. = 140-225 0С.

6.5.  Потери тепла в окружающую среду определялись согласно норм теплового расчета в зависимости от нагрузки.

На максимальных нагрузках эти потери составили – 2,6 %.

  - КПД котла в диапазоне испытанных нагрузок  составили:

85,43 – 86,79 %;

  - Средневзвешенный КПД “брутто” котла оказался равным:

= 86,56 %;

Потери тепла на собственные нужды котла принимаются равными 1%.

Среднеэксплуатационный КПД “нетто” составит:

=  86,56 % - 1 % = 85,56 %.

Соответствующий указанному КПД  “нетто”  удельный расход условного топлива определим по формуле:

bу  = 2460/нт.

bу  =  167,8  кг.у.т./ Гкал;

7. Выводы и рекомендации.

Выводы.

- Котёл устойчиво и надежно работают в диапазоне нагрузок, рекомендованных в режимной карте.

- Максимальная нагрузка котла  составила:

Q  =  20 Гкал/час или  100  %  от номинальной нагрузки.

7.3.  Коэффициенты полезного действия котла в зависимости от нагрузки  составили:

85,43 – 86,79 %.

Средневзвешенный КПД “брутто” котла оказался равным:

= 86,56 %;

Среднеэксплуатационный КПД “нетто” составил:

=  86,56 % - 1 % = 85,56 %.

Удельный расход условного топлива оказался на уровне:

bу  =  167,8  кг.у.т./ Гкал.

Рекомендации.

7.7.  Для поддержания технико - экономических показателей работы котлов на достигнутом при испытаниях уровне эксплуатацию вести в соответствии с режимными картами.

7.8. Автоматику безопасности настроить согласно выданному заданию (см. приложение).

7.9. Выполнить регулировку предохранительного клапана на котле на давление 1,25 от рабочего.

7.10 .Установить термометр выходе теплоносителя из котла и на газоходе.

7.11.Выполнить приточную вентиляцию в котельном зале.

8 Литература.

8.1. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод.

"Энергия". 2005 г.

  - М.Б. Равич. "Топливо и эффективность его использования."

"Наука".М. 1971 г.

8.3.  В.А. Адамов  «Сжигание мазута в топках котлов.»  «Недра»  1989г.

8.4.Д.Я. Борщёв.   Устройство и эксплуатация отопительных котельных малой мощности.

Перечень приборов, применяемых при проведении РНИ.

| № | Наименование прибора | Единица измерения | Предел измерения | № прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор testo-340 | мг/м3 |  | 02745673 |
| 2 | Пирометр testo-830 | оС | -30÷+400 оС | 41920384 |
| 3 | Тягонапоромер ТНП – 52-М2 | ПА | -300÷+300 | 1011866 |