Утверждаю

Заместитель генерального директора

Главный инженер Степанов А.В.

ООО «Леноблтеплоснаб»

................................

«……»……………………2025 г.

ПРОГРАММА

проведения режимно-наладочных работ на котле ДКВР-10/13 ст. №1  на мазуте,   установленного  в котельной по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.79

| Руководитель Безруких В.В. Инженер КИП и А Сергеевский А.С. |  |
| --- | --- |

Начальник котельного

участка                                                                       Жельветр С.В.

2025г.

1.Общие положения.

1.1 Основанием для проведения работ по РНИ является договор.

1.2 Заказчик обеспечивает допуск для производства работ, предоставления всей необходимой технической документации, подготовку оборудования к испытаниям.

2. Цель работы.

Выявление оптимальных режимов работы котла с определением экономических показателей, разработка режимных карт с выдачей технического отчета по результатам испытаний.

| № пп | Наименование работ | Условия проведения испытаний | Дата проведения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наружный и внутренний осмотр котла и вспомогательного оборудования с составлением перечня замечаний и мероприятий по устранению выявленных дефектов | Остановка и охлаждение котла, доступ к осмотру топки, конвективной шахты и другого оборудования | Начало: февраль 2025г. Окончание: март 2025г. | Производится во всех случаях |
| 2 | Включение котла в работу после устранения замечаний | Разогрев котла в течение не менее суток | Начало: февраль 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 4 | Проведение тарировки сечений газоходов котла для определения представительных точек замера температур, разрежения и состава уходящих газов | Работа котла на нагрузках, близких к номинальной | Начало: февраль 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 5 | Определение присосов холодного воздуха по элементам газового тракта котла | Работа котла на номинальной нагрузке | Начало: февраль 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 6 | Проведение режимно-наладочных работ с целью определения диапазона нагрузок и оптимального режима работы горелок (оптимальных избытков воздуха) на каждой нагрузке | Согласование режимов работ с руководством котельной. Проверка показаний приборов КИП | Начало: февраль 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 7 | Проведение балансовых опытов с оптимальными избытками воздуха во всем диапазоне нагрузок | Согласование проведения работ с руководством котельной | Начало: февраль 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 8 | Разработка и выдача режимной карты работы котла |  | Начало: февраль 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 9 | Составление и оформление технического отчета по результатам испытаний с выдачей рекомендаций по снижению расхода топлива и повышения надежности оборудования |  | Начало: февраль 2025г. Окончание: март 2025г. |  |

3. Методика измерений и расчетов.

3.1.  Измерения производятся по показаниям штатных приборов и по дополнительно установленным приборам специалистами наладчиками.

3.2.  Все необходимые расчеты производятся в соответствии с «Методикой проведения режимно-наладочных испытаний», утвержденной ООО «Балткотломаш».

4.Обязательства администрации котельной во время проведения                       режимно-наладочных испытаний:

4.1. Обеспечивает необходимые режимы работы котла в соответствии с утвержденной программой, устраняет дефекты согласно перечня недостатков, выданного наладочной бригадой.

4.2.  Выделяет ответственного представителя для решения оперативных вопросов, связанных с проведением испытаний котла и обеспечения безаварийного режима работы.

4.3.  Представляет наладочной группе рабочее место или помещение для хранения и подготовки приборов.

Ответственность за подготовку рабочего места, общих мероприятий по технике безопасности, допуск к работам, в соответствии с Правилами, несет руководство котельной.

Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих рабочих местах, за квалификацию персонала и соблюдение им ПТЭ и ТБ несет руководитель испытаний от ООО  «Балткотломаш».

Разработал

Инженер КИП и А:              ______________ /Сергеевский А.С./

Согласовано:

Начальник котельного участка______________/ Жельветр С.В./

Карта настройки параметров автоматики безопасности парового котла ДКВР – 10/13 ст.№1, эксплуатируемого в котельной   по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.79 при работе на мазуте

| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение | Время срабатывания (сек.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Верхний уровень в барабане котла | мм | +90 | 10 | от среднего уровня |
| 2 | Нижний уровень в барабане котла | мм | -90 | 10 | от среднего уровня |
| 3 | Давление пара в барабане колта | кгс/см2 | 13,0 | мгновенно | избыточное |
| 4 | Разряжение в топке котла | кгс/см2 | 0,0 | 10 | - |
| 5 | Минимальное давление воздуха за вентилятором | кгс/м | 10 | мгновенно | - |
| 6 | Минимальное давление воздуха зперед горелкой | кгс/м | 5 | мгновенно | - |
| 7 | Погасание факела | - | - | мгновенно | - |
| 8 | Исчезновение напряжения в цепях управления и защиты | - | - | мгновенно | - |

Разработал:

Инженер КИП и А ___________________  /Сергеевский А.С./