|  | «Утверждаю» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель Генерального директора |  |
|  | ООО «Леноблтеплоснаб» |  |
|  |  | А.В. Степанов |
|  | «___» __________ 2025 г. |  |

Технический отчёт

по результатам режимно-наладочных испытаний

котла  типа НИИСТУ-5  ст. на угле,

установленных  в котельной пос. Юги

| Руководитель: |  | Безруких В.В. |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  | Паничева Г.В. |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник котельного участка |  | Никаноров Р.С. |

Санкт – Петербург

2025 г

Аннотация

Настоящий отчет составлен по результатам режимно-наладочных испытаний котла типа  НИИСТУ-5,  установленного  в котельной,  пос. Юги  при сжигании угля.

В отчете представлены технические характеристики оборудования, изложены программа и методика проведения наладочных работ, приведены результаты испытаний, на основании которых установлены оптимальные режимы работы котлов, определены тепловые потери и другие технико-экономические показатели.

Данный отчет является официальным документом, результаты которого могут быть использованы при составлении отчетной документации, разработке мероприятий по экономии топлива, для наладки систем безопасности и регулирования.

- Содержание

Введение	3

1.	Цель работы	3

2.	Объем работ	3

3.	Краткая техническая характеристика оборудования	3

4.	Программа проведения наладочных работ	4

5.	Методика проведения наладочных работ	5

6.	Условия проведения испытаний	6

7.	Результаты испытаний	7

8.	Выводы и рекомендации.	8

9.	Литература	9

Приложения:

- Задание на настройку автоматики безопасности.

- Сводная ведомость.

- Режимная карта работы котла.

- Введение

Режимно-наладочные испытания котла проводились представителями ООО “Леноблтеплоснаб” в марте 2025 года.

Цель работы

Определение диапазона работы котла, выбор оптимальных режимов работы, определение потерь тепла, КПД и удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепла.

Объем работ

В объем работ входили следующие мероприятия:

- ознакомление с технической документацией котлов вспомогательного оборудования;

- осмотр котла, состояния поверхностей нагрева и изоляции котла;

- ознакомление с состоянием контрольно-измерительных приборов и подготовка дополнительных приборов для проведения испытаний котлов;

- тарировка сечения газохода для определения оптимальной точки для замеров температур и состава уходящих газов;

- проведение прикидочных опытов для определения критических и оптимальных избытков воздуха, диапазона работы котла, способов регулирования нагрузок;

- согласование с заказчиком количества нагрузок, способов их регулирования и диапазона работы;

- проведение основных балансовых опытов при оптимальных избытках во всем диапазоне нагрузок с определением на каждой количества сжигаемого топлива;

- обработка результатов испытаний, составление режимной карты и технического отчета.

Краткая техническая характеристика оборудования

Котельная  предназначена для обеспечения  теплоснабжения  пос. Юги

Схема отопления  включает два котла типа Универсал НШ-1.8 и НИИСТУ-5,  соединённые системой водоводов с  сетями отопления посёлка.

Циркуляция  в сетях осуществляется посредством сетевых насосов типа    К65 - 50 – 160 и К20-30

Для удаления дымовых газов предусмотрена дымовая труба диаметром - 450 мм и высотой 25 м.

Снабжение котельной углем, происходит с площадки хранения угля, тележкой.

Учет расхода угля производится замером.

Подача воздуха на горение производится вентиляторами.

Техническая  характеристика  котла  приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип котла. |  | НИИСТУ-5 |
| 2 | Поверхность нагрева: | м2 | 23,6 |
| 3 | Вид топлива |  | уголь |
| 4 | Теплопроизводительность номинальная | Гкал/ч | 0,3 |
| 5 | Температура воды: на входе в котёл на выходе из котла | 0С 0С | 70 95 |
| 6 | Коэффициент полезного действия котла | % | 61 |

2.3. Подача воздуха на горение производится вентилятором  типа  ВЦ14-46(2,5)   N – 3.5 кВт,  n -  900 об/мин.

Программа проведения наладочных работ

  - Подготовительные работы

Ознакомление с технической документацией, состоянием основного и вспомогательного оборудования, условиями эксплуатации. Осмотр котла, горелочного устройства.

Согласование с заказчиком сроков проведения испытаний, количества испытываемых нагрузок, диапазона регулирования.

Проверка правильности показаний штатных приборов совместно со специалистами заказчика, ознакомление с данными предыдущих испытаний и с расчетными данными приборов учета расхода газа.

Составление схемы измерений, подготовка дополнительных приборов для проведения испытаний, тарировка сечений газоходов за котлом.

Определение присосов холодного воздуха по тракту дымовых газов и их устранение.

  - Режимно-наладочные испытания

Проведение прикидочных опытов для определения предела регулирования, критических и оптимальных избытков воздуха.

Проведение основных балансовых опытов во всем диапазоне нагрузок

Обработка результатов испытаний, составление режимной карты и технического отчета.

Методика проведения наладочных работ

Испытания котлов проводились в соответствии с методикой режимно-наладочных испытаний ООО "Леноблтеплоснаб", основанной на методике обратного баланса.

  - Топливо

Химический состав и теплота сгорания топлива определялись в лаборатории.

Расход мазута на котел определялся по изменению уровня в расходном баке.

Давление мазута перед горелками определялось по штатным приборам у котла.

  - Вода

Температура сетевой воды до и после котла, а также избыточные давления определялись с помощью штатных приборов, установленных в соответствующих точках трубопроводов.

  - Воздушный тракт

Давление воздуха, идущего на горение, определялось по показаниям напоромеров.

  - Продукты сгорания

    - Разрежение в топке измерялось штатным тягомером.

    - Анализ уходящих газов на NO, RО2, О2, СО разрежение и температура уходящих газов определялись электронным газоанализатором типа “Дитангаз – 500”.

  - Тепловой баланс

Потери тепла с уходящими газами подсчитывались по упрощенной методике теплотехнических расчетов проф. Равича:

%  ,

где:

- температура уходящих газов, оС

- температура воздуха, идущего на горение, оС

- содержание в уходящих газах углекислого газа, окиси углерода и метана, %;     - опытные коэффициенты;  tм  -  температура мазута.

Температура наружной поверхности тепловой изоляции котла и воздуха, идущего на горение, замерялась инфракрасным пирометром фирмы «Raytek».

Потери тепла в окружающую среду q5  определялась по формуле:

, %,  где:

- -  количество теплоты теряемой с полной поверхности котла, ккал/м2;

- = , ккал/м2;

- – количество теплоты теряемой с i-го участка поверхности котла, ккал/м2;

- - полный коэффициент теплоотдачи, Вт/м2∙К;

,  где:

- -   коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/м2∙К;

- Тн и Твх – абсолютные температуры i-го участка поверхности и окружающего воздуха, К;

- С – коэффициент ( с асбестовой поверхности – 4,6 Вт/м2·К4 );

- = 9,8+ 0,07·(Тн -Твх) - коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/м2∙К;

- - площадь поверхности i-го участка поверхности котла, м2;

- разность температуры i-го участка поверхности котла и окружающего воздуха, ºС.

КПД котла  "брутто" на каждой нагрузке при отсутствии химнедожога определялся по формуле:

бр = 100 - q2 - q5 ,   %

КПД  котла  средневзвешенный определялся по формуле:

%

Коэффициент полезного действия «нетто» рассчитывался по выражению:

qсн – потери тепла на собственные нужды котла.

Теплопроизводительность котла определялась по формуле:

Q = B Qрн10-6  Гкал/ч/

Условия проведения испытаний

В период испытаний обмуровка котла находилась в удовлетворительном

состоянии.

Все изменения нагрузок и переключения проводились сменным персоналом по указаниям наладчиков.

Замеры проводились в нескольких точках для определения наиболее представительных анализов.

Контрольные анализы, результаты которых записаны в режимных картах производились при глубине погружения зонда на расстояние L ~ 30 см в газоходе за котлом.

Визуальный контроль за процессом горения проводился через смотровые лючки.

При проведении испытаний поддерживались постоянными на каждой нагрузке следующие параметры:

- давление мазута перед горелками;

- расход воды через котёл;

- разрежение в топке.

Испытания проводились при стабилизации теплового режима, когда отклонения от значений всех параметров отсутствовали.

Замеры проводились через каждые 15-20 минут, на каждом режиме проводилось по 5-6 опытов.

Результаты испытаний

Результаты испытаний приведены в сводной ведомости (Приложение 2).

7.1 . Диапазон исследованных нагрузок составил:

Q = 30 – 100 %        или     0,1 - 0,3   Гкал/ч.

7.2.  Во всем диапазоне нагрузок, рекомендованных для эксплуатации, сжигание топлива проходит без химического недожога.

7.3. Избытки воздуха за котлами в зависимости от нагрузки оказались на уровне:

= 1,57 – 1,27.

  - Температуры уходящих газов за котлами составили:

t ух. = 170 – 235 0С.

7.5 Потери тепла в окружающую среду определялись согласно норм теплового расчета в зависимости от нагрузки.

На максимальных нагрузках эти потери составили – 2,6 %.

  - КПД котла в диапазоне испытанных нагрузок  составили:

61 – 60 %

  - Средневзвешенный КПД “брутто” котла оказался равным:

= 60.5 %;

Потери тепла на собственные нужды котла принимаются равными 1%.

Среднеэксплуатационный КПД “нетто” составит:

=  60.5 % - 1 % = 59.5%.

Соответствующий указанному КПД  “нетто”  удельный расход условного топлива определим по формуле:

bу  = 142,8/нт.

bу  =  240  кг.у.т./ Гкал;

Выводы и рекомендации.

Выводы

Котёл устойчиво и надежно работают в диапазоне нагрузок, рекомендованных в режимной карте.

Максимальная нагрузка котла составила:

Q  =  0.2  Гкал/час или  55  %  от номинальной нагрузки.

Коэффициенты полезного действия котла в зависимости от нагрузки  составили:

61 – 60 %.

Средневзвешенный КПД “брутто” котла оказался равным:

= 60,5%;

Среднеэксплуатационный КПД “нетто” составил:

=  60,5% - 1 % = 59,5 %;

Удельный расход условного топлива оказался на уровне:

bу  =  240  кг.у.т./ Гкал.

Рекомендации

Для поддержания технико - экономических показателей работы котлов на достигнутом при испытаниях уровне эксплуатацию вести в соответствии с режимными картами.

Автоматику безопасности настроить согласно выданному заданию (см. приложение).

Выполнить регулировку предохранительного клапана на котле на давление 1,25 от рабочего.

Установить термометр выходе теплоносителя из котла и на газоходе.

Выполнить приточную вентиляцию в котельном зале.

Литература

- Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. "Энергия". 2005 г.

- М.Б. Равич. "Топливо и эффективность его использования."

"Наука".М. 1971 г.

- В.А. Адамов  «Сжигание мазута в топках котлов.» «Недра» 1989 г.

- Д.Я. Борщёв. Устройство и эксплуатация отопительных котельных малой мощности.

Перечень используемых приборов при РНР (мобильные)

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование прибора | Тип, марка | Характеристика прибора | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газоанализатор | Testo-340 |  | 02745673 |
| 2. | Секундомер механический |  | 0-30-30 |  |
| 3. | Манометр жидкостный U-образный |  | ±1000 мм.в.ст. |  |
| 4. | Пирометр | Testo-830-T2 | -20 ÷ 500°С |  |
| 5. | Термометр лабораторный |  |  |  |
| 6. | Тягонапоромер | ТНМП-52 | -300 ÷ +300ПА | 0258937 |