|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. ген. директора – главный инженер ООО "Леноблтеплоснаб" Степанов А.В. __________________ «___» _______________ 2025 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

проведения режимно-наладочных работ

котлов, эксплуатируемых в котельных ООО «Леноблтеплоснаб»

(Волховский район Ленинградской области),

при работе на природном газе, мазуте, угле и дизельном топливе

Разработал:

Зам. главного инженера            ________________ /Амбарцумов А.В./

Санкт – Петербург

2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая программа устанавливает состав, объём и порядок проведения режимно-наладочных работ (РНР) на водогрейных и паровых котлах, эксплуатируемых в котельных ООО «Леноблтеплоснаб», и является единой (универсальной) для всех типов котлов, горелочных устройств и видов сжигаемого топлива: природного газа, мазута, угля и дизельного топлива.

1.2. Основанием для проведения работ является наступление планового срока режимной наладки (не реже одного раза в 3–5 лет), а также проведение наладки после капитального ремонта, реконструкции котла, замены горелочных устройств или смены вида топлива.

1.3. Программа прикладывается к каждому техническому отчёту о режимно-наладочных испытаниях и определяет порядок выполнения работ, состав отчётной документации (раздел 10).

1.4. Работы выполняются специалистами ООО «Леноблтеплоснаб» совместно с эксплуатационным персоналом котельных. К выполнению измерений и обработке результатов допускается персонал, аттестованный в установленном порядке.

2. Цель работ

2.1. Определение диапазона устойчивой работы котла на минимальной, промежуточных и максимальной нагрузках; выбор оптимальных режимов работы котла и горелочных устройств.

2.2. Определение технико-экономических показателей: потерь тепла, КПД «брутто» и «нетто», удельного расхода условного топлива.

2.3. Разработка режимной карты котла и карты параметров настройки автоматики безопасности (для котлов, оборудованных автоматикой безопасности).

2.4. Выдача рекомендаций по надёжной и экономичной эксплуатации котельного оборудования.

3. Объекты испытаний

3.1. Объектами испытаний являются стационарные котельные агрегаты котельных ООО «Леноблтеплоснаб», расположенных в населённых пунктах Волховского района Ленинградской области: водогрейные котлы типов КВГМ, КВ-ГМ, КВа, КВр, КВм, Турботерм, Ставан, НИИСТУ-5, Универсал и паровые котлы типа ДКВР — с горелочными устройствами CIB UNIGAS, Baltur, Ecoflam, ЕММА-С3 «Прома», «Бернард», РГМГ и другими (по паспортам котлов).

3.2. Испытаниям подвергается каждый эксплуатируемый котёл на каждом виде топлива, на котором он работает (основное и резервное топливо).

3.3. Особенности проведения работ по видам топлива приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Вид топлива | Особенности проведения испытаний | Дополнительно контролируемые параметры |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | Испытания при работе газовых горелочных устройств на малом и большом горении; проверка газовой линии и арматуры. | Давление газа перед счётчиком и горелкой; положение газовой и воздушной заслонок; O₂, CO, CO₂, NOₓ в уходящих газах. |
| Мазут | Испытания при работе мазутных форсунок/горелок; контроль подогрева и вязкости мазута; проверка качества распыливания. | Температура и давление мазута перед форсункой; RO₂, O₂, CO, NOₓ; температура уходящих газов. |
| Уголь | Испытания при работе слоевых топок (ручное/полумеханизированное обслуживание); контроль топливоподачи, шуровки слоя и золоудаления. | Фракционный состав, влажность, зольность топлива; расход угля взвешиванием; давление воздуха; разрежение в топке и за котлом. |
| Дизельное топливо | Испытания при работе дизельных горелочных устройств; контроль топливного тракта от расходного бака до форсунки. | Давление топлива перед форсункой; расход по счётчику; O₂, CO, CO₂, NOₓ в уходящих газах. |

4. Программа работ

4.1. Подготовительные работы:

–  ознакомление с технической документацией (паспортами котла, горелочного устройства, арматуры), состоянием основного и вспомогательного оборудования, условиями эксплуатации; осмотр котла, горелочных устройств, газоходов;

–  определение сроков проведения испытаний, количества испытываемых нагрузок, диапазона регулирования;

–  проверка правильности показаний штатных приборов, ознакомление с данными предыдущих испытаний и режимных карт;

–  составление схемы измерений, подготовка дополнительных переносных приборов, тарировка сечений газоходов за котлом;

–  определение присосов холодного воздуха по тракту дымовых газов и их устранение (при наличии).

4.2. Режимно-наладочные испытания:

–  розжиг и вывод котла на режим;

–  проведение прикидочных опытов для определения предела регулирования, критических и оптимальных избытков воздуха;

–  проведение основных балансовых опытов во всём диапазоне нагрузок (на минимальной, промежуточных и максимальной нагрузках, при 3–4 воздушных режимах на каждой нагрузке);

–  проверка работы и настройка автоматики безопасности — для котлов, ею оборудованных; проверка контрольно-измерительных приборов, предохранительного клапана и арматуры — для котлов с ручным обслуживанием слоевой топки;

–  обработка результатов испытаний, составление режимной карты, карты автоматики безопасности (при наличии) и технического отчёта.

4.3. Примерный календарный план работ приведён в таблице 2.

Таблица 2.

| № пп | Наименование работ | Условия проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр котла и вспомогательного оборудования с составлением перечня замечаний | Остановка и охлаждение котла (при возможности) |
| 2 | Включение котла в работу после устранения замечаний | Разогрев котла |
| 3 | Тарировка сечений газоходов | Работа котла на нагрузках, близких к номинальной |
| 4 | Определение присосов холодного воздуха | Работа котла на номинальной нагрузке |
| 5 | Режимно-наладочные работы (прикидочные и балансовые опыты) | Согласование режимов с персоналом котельной |
| 6 | Проверка и настройка автоматики безопасности / КИП | Работа котла на характерных нагрузках |
| 7 | Обработка результатов, составление режимной карты и отчёта | — |

5. Методика измерений и расчётов

5.1. Измерения выполняются по штатным приборам котла и дополнительными переносными приборами. Все переключения и изменения нагрузок производятся сменным персоналом по указаниям руководителя испытаний.

5.2. На каждой нагрузке после стабилизации теплового режима выполняется серия из 5–6 опытов с интервалом 15–20 минут; результаты усредняются. Постоянными на каждой нагрузке поддерживаются: давление топлива перед горелкой, расход воды (пара) через котёл, разрежение в топке.

5.3. Состав измерений приведён в таблице 3.

Таблица 3.

| Определяемая величина | Средство измерения / источник |
| --- | --- |
| Расход газа, дизельного топлива | Штатный счётчик, уровнемер расходного бака |
| Расход мазута | Счётчик / изменение уровня в расходном баке |
| Расход угля | Взвешивание (замер) |
| Температура и давление воды (пара) | Штатные термометры и манометры |
| Давление топлива, воздуха | Штатные манометры |
| Разрежение в топке и газоходах | Штатные тягомеры, тягонапоромеры |
| Температура уходящих газов | Газоанализатор Testo-310-2 |
| Состав уходящих газов (O₂, CO, CO₂, NOₓ) | Газоанализатор Testo-310-2 |
| Температура поверхности изоляции | Пирометр Testo-830-T2 |
| Расход воды через котёл | Штатные расходомеры, Стримлюкс SLS-700P |

5.4. Обработка результатов выполняется по методике теплотехнических расчётов проф. М.Б. Равича и нормативному методу теплового расчёта котельных агрегатов:

–  потери тепла с уходящими газами: q₂ = (tух – tх.в.)·(k/Qрн)·100, %, где k — опытный коэффициент, зависящий от вида топлива и содержания RO₂;

–  потери тепла от химической неполноты сгорания q₃ — по содержанию CO, H₂, CH₄ в уходящих газах;

–  потери тепла в окружающую среду q₅ — по измеренным температурам поверхности котла либо по нормам теплового расчёта;

–  КПД «брутто»: ηбр = 100 – q₂ – q₃ – q₅, %; КПД «нетто»: ηнт = ηбр – qсн (qсн = 1 %);

–  теплопроизводительность: Q = G·Δt·10⁻³, Гкал/ч (водогрейный котёл); Q = D·(iпп – iпв)·10⁻³, Гкал/ч (паровой котёл);

–  удельный расход условного топлива: bу = 142,86·100/ηнт, кг у.т./Гкал.

6. Автоматика безопасности и средства контроля

6.1. Для котлов, оборудованных автоматикой безопасности, в ходе работ выполняются проверка работоспособности и настройка защит с оформлением карты параметров настройки автоматики безопасности. Основные уставки приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Параметр защиты | Ед. изм. | Природный газ | Мазут | Дизельное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой | бар | 0,01 | 0,8 | 0,5 |
| 2 | Повышение давления топлива перед горелкой | бар | 1,0 | 1,5 | 1,2 |
| 3 | Понижение давления воздуха перед горелкой | бар | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| 4 | Разрежение в топке | Па | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Погасание факела (контроль пламени) | – | Контроль | Контроль | Контроль |
| 6 | Понижение давления воды в котле | бар | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 7 | Повышение давления воды в котле | бар | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 8 | Повышение температуры воды на выходе | °C | 95 | 105 | 100 |
| 9 | Понижение температуры мазута | °C | – | 80 | – |
| 10 | Исчезновение напряжения в цепях защиты | – | Контроль | Контроль | Контроль |

Время срабатывания защит: пп. 1–3, 5–8, 10 — без выдержки; п. 4 — не более 0,5 с; п. 9 — не более 5 с. Для угольных котлов с механизированной подачей топлива дополнительно контролируются уровень топлива в бункере (понижение — 20 %, не более 15 с) и остановка топливного конвейера. Для паровых котлов ДКВР дополнительно контролируются уровень воды в барабане и давление пара (согласно паспорту котла).

6.2. Для котлов, не оборудованных автоматикой безопасности (котлы со слоевыми топками с ручным (полумеханизированным) обслуживанием, а также иные — по результатам обследования оборудования), карта параметров настройки автоматики безопасности не оформляется. Безопасность эксплуатации обеспечивается контрольно-измерительными приборами, предохранительными клапанами и арматурой, исправность которых проверяется в ходе работ, а также соблюдением персоналом производственных инструкций.

7. Обязательства администрации котельной

7.1. Во время проведения режимно-наладочных испытаний администрация (заказчик):

–  обеспечивает необходимые режимы работы котла в соответствии с программой, устраняет дефекты согласно перечню недостатков, выявленных при осмотре;

–  выделяет ответственного представителя для решения оперативных вопросов и обеспечения безаварийной работы оборудования;

–  предоставляет наладчикам рабочее место (помещение) для хранения и подготовки приборов;

–  обеспечивает подачу топлива установленного качества и предоставляет паспорта качества (лабораторные анализы).

7.2. Ответственность за подготовку рабочего места, общие мероприятия по технике безопасности и допуск к работам несёт руководство котельной.

7.3. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих рабочих местах, за квалификацию персонала и соблюдение им ПТЭ и ТБ несёт руководитель работ.

8. Техника безопасности

8.1. При проведении работ соблюдать требования Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, инструкций по эксплуатации котлов и горелочных устройств.

8.2. Работы на газоиспользующем оборудовании выполнять с соблюдением Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления; розжиг котла — только после проверки отсутствия загазованности и продувки топки.

8.3. При работе на мазуте контролировать отсутствие подтёков топлива и температуру подогрева; не допускать розжиг форсунок с неисправными распылителями.

8.4. При работе на угле соблюдать требования безопасности при шуровке слоя, загрузке топлива и удалении шлака; пользоваться защитными средствами.

8.5. Отбор проб уходящих газов и измерения на работающем котле выполнять в защитной одежде, не допуская ожогов и отравления продуктами сгорания.

9. Перечень приборов

| № | Наименование прибора | Тип, марка | Предел измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор | Testo-310-2 | O₂, CO, CO₂, NOₓ |
| 2 | Пирометр | Testo-830-T2 | –30…+400 °C |
| 3 | Расход воды через котёл | Стримлюкс SLS-700P | 0…1000 м3 |

10. Состав отчётной документации

10.1. По результатам режимно-наладочных работ по каждому котлу (на каждом виде топлива) составляется комплект документов:

–  технический отчёт о режимно-наладочных испытаниях (с настоящей программой);

–  режимная карта котла;

–  карта параметров настройки автоматики безопасности (для котлов, оборудованных автоматикой безопасности).

10.2. Отчётная документация утверждается в установленном порядке; режимные карты и карты автоматики безопасности выдаются персоналу котельных для руководства при эксплуатации.