|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. ген. директора – главный инженер ООО "Леноблтеплоснаб" Степанов А.В. __________________ от 18.11.2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

по результатам режимно-наладочных испытаний

водогрейного котла типа Турботерм 250 ст. №2,

работающего на природном газе,

установленного в котельной по адресу:

г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 4,

Волховского р-на Ленинградской области

Зам. главного инженера:                                    __________________ /Амбарцумов А.В./

Начальник котельного участка:                          __________________ /_______________/

Санкт – Петербург

2025 г.

Аннотация

Настоящий отчет составлен по результатам режимно-наладочных испытаний водогрейного котла типа Турботерм 250 ст. №2 при сжигании природного газа в котельной по адресу: г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 4, Волховского р-на Ленинградской области. В отчете представлены технические характеристики оборудования, изложены методика проведения наладочных работ, приведены результаты испытаний, выводы и рекомендации. Данный отчет является официальным документом, результаты которого могут быть использованы при составлении отчетной документации, разработке режимных карт и эксплуатации котельного оборудования.

Режимная карта котла, задание (карта) на настройку автоматики безопасности — в Приложении. Работы выполнялись по программе проведения режимно-наладочных работ ООО «Леноблтеплоснаб».

Содержание

| 1. Введение | 6. Результаты испытаний |
| --- | --- |
| 2. Краткая техническая характеристика оборудования | 7. Выводы и рекомендации |
| 3. Программа проведения наладочных работ | 8. Литература |
| 4. Методика проведения испытаний | 9. Перечень применяемых приборов |
| 5. Условия проведения испытаний | Приложение 1. Режимная карта работы котла |
|  | Приложение 2. Карта настройки автоматики безопасности |

1. Введение

Режимно-наладочные испытания котла типа Турботерм 250 ст. №2 проводились представителями ООО «Леноблтеплоснаб» в ноябре 2025 года в соответствии с программой проведения режимно-наладочных работ.

Цель работы — определение диапазона работы котла, выбор оптимальных режимов работы, определение потерь тепла, КПД и удельного расхода условного топлива при сжигании природного газа, разработка режимной карты.

Объем работ

В объем работ входили следующие мероприятия:

–  ознакомление с технической документацией котла и вспомогательного оборудования; осмотр котла, состояния поверхностей нагрева и изоляции;

–  ознакомление с состоянием контрольно-измерительных приборов и подготовка дополнительных приборов для проведения испытаний;

–  тарировка сечения газохода для определения оптимальной точки замеров температур и состава уходящих газов;

–  проведение прикидочных и основных балансовых опытов во всем диапазоне нагрузок с определением количества сжигаемого топлива;

–  проверка работы и настройка автоматики безопасности;

–  обработка результатов испытаний, составление режимной карты и технического отчета.

2. Краткая техническая характеристика оборудования

Котельная по адресу: г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 4 предназначена для покрытия тепловых нагрузок жилых и общественных зданий. В котельной эксплуатируется котлов — 2: ст. №1 (Турботерм 250, дизельное топливо/природный газ); ст. №2 (Турботерм 250, дизельное топливо/природный газ).

Испытания проводились на котле Турботерм 250 ст. №2 при работе на природном газе. Техническая характеристика котла приведена в таблице 1.

| № п/п | Наименование величин | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип котла | – | Турботерм 250 |
| 2 | Номинальная теплопроизводительность | МВт / Гкал/ч | 0,2 / 0,17 |
| 3 | Температура воды на входе | °C | 70 |
| 4 | Температура воды на выходе | °C | 95 |
| 5 | Рабочее давление воды | кгс/см² | 6 |
| 6 | Номинальный расход воды через котел | т/ч | 9 |
| 7 | Гидравлическое сопротивление котла | кгс/см² | 0,4 |
| 8 | Температура уходящих газов (расчётная) | °C | 180 |
| 9 | КПД (расчётный) | % | 92 |
| 10 | Вид топлива | – | природный газ |

Котёл оборудован горелкой типа GKP-26.21H.

Подача воздуха на горение производится вентилятором горелочного устройства; удаление дымовых газов — через газоходы в дымовую трубу за счёт естественной тяги.

Расход топлива на котёл определяется по показаниям газового счётчика.

3. Программа проведения наладочных работ

Работы выполнялись в соответствии с Программой проведения режимно-наладочных работ ООО «Леноблтеплоснаб» (прилагается к отчёту), паспортами котла, горелочного устройства и технической документацией на арматуру котла. Испытания проводились в эксплуатационных условиях и включали: ознакомление с технической документацией и осмотр оборудования; проверку показаний штатных приборов; составление схемы измерений и тарировку сечений газоходов; проведение прикидочных и основных балансовых опытов во всём диапазоне нагрузок; проверку и настройку автоматики безопасности; обработку результатов, составление режимной карты и технического отчёта. Определялись оптимальные условия работы котла и вспомогательного оборудования на различных нагрузках и их технико-экономические показатели.

4. Методика проведения испытаний

Испытания котла проводились в соответствии с методикой режимно-наладочных испытаний ООО «Леноблтеплоснаб», основанной на упрощённой методике теплотехнических расчётов проф. М.Б. Равича и нормативном методе теплового расчёта котельных агрегатов.

4.1. Топливо

Природный газ. Химический состав и теплота сгорания — по паспортам качества поставщика (лабораторным данным); расход — по показаниям газового счётчика с приведением к нормальным условиям (20 °C, 760 мм рт. ст.); давление газа перед счётчиком и горелкой — по штатным приборам у котла.

4.2. Теплоноситель и воздушный тракт

Температура и избыточные давления сетевой воды до и после котла — по штатным приборам (согласно схеме измерений); расход воды через котёл — по штатным расходомерам.

Давление воздуха, идущего на горение, — по показаниям штатных напоромеров (напоромеров горелочного устройства).

4.3. Продукты сгорания

Разрежение в топке — штатным тягомером; анализ уходящих газов на O₂, CO, CO₂, NOₓ и их температура — электронным газоанализатором типа Testo-340 в представительной точке газохода, определённой по тарировке; визуальный контроль за процессом горения — через смотровые лючки.

4.4. Тепловой баланс

Потери тепла с уходящими газами подсчитывались по упрощённой методике теплотехнических расчётов проф. Равича: q₂ = (tух – tх.в.)·(k/Qрн)·100, %, где tух — температура уходящих газов, °C; tх.в. — температура воздуха на горение, °C; k — опытный коэффициент, зависящий от вида топлива и содержания RO₂ в уходящих газах.

Температура поверхности изоляции котла замерялась инфракрасным пирометром; потери тепла в окружающую среду q₅ определялись расчётом либо по нормам теплового расчёта в зависимости от нагрузки.

КПД «брутто» при отсутствии химнедожога: ηбр = 100 – q₂ – q₅, %; средневзвешенный — осреднением результатов опытов; КПД «нетто»: ηнт = ηбр – qсн, %, где qсн — потери на собственные нужды (1 %).

Теплопроизводительность: Q = G·Δt·10⁻³, Гкал/ч, где G — массовый расход воды через котёл, т/ч; Δt — нагрев воды в котле, °C.

5. Условия проведения испытаний

–  В период испытаний обмуровка (изоляция) котла находилась в удовлетворительном состоянии.

–  Все изменения нагрузок и переключения проводились сменным персоналом по указаниям наладчиков; визуальный контроль за процессом горения — через смотровые лючки.

–  Замеры выполнялись в нескольких точках газохода; контрольные анализы — при глубине погружения зонда, соответствующей представительной точке по тарировке.

–  На каждой нагрузке поддерживались постоянными: давление топлива перед горелкой, расход воды (пара) через котёл, разрежение в топке.

–  Испытания проводились при стабилизации теплового режима (отклонения значений параметров отсутствовали); замеры выполнялись через каждые 15–20 минут, на каждом режиме — по 5–6 опытов.

6. Результаты испытаний

Результаты испытаний приведены в режимной карте (Приложение 1) и журнале замеров.

6.1. Диапазон исследованных нагрузок составил: Q = 0,09–0,17 Гкал/ч (0,10–0,20 МВт) или 52–99 % от номинальной.

6.2. Во всем диапазоне нагрузок, рекомендованных для эксплуатации, сжигание природного газа происходит без химического недожога (содержание CO в уходящих газах отсутствует).

6.3. Избытки воздуха за котлом в зависимости от нагрузки оказались на уровне: α = 1,3–1,15.

6.4. Температуры уходящих газов за котлом составили: tух = 120–155 °C.

6.5. КПД котла «брутто» в диапазоне испытанных нагрузок составил: ηбр = 86,6–91,1 %.

6.6. Средневзвешенный КПД «брутто» котла оказался равным: ηбр.ср = 88,8 %.

6.7. Потери тепла на собственные нужды котла принимаются равными 1 %. Среднеэксплуатационный КПД «нетто» составит: ηнт = 88,8 – 1 = 87,8 %.

6.8. Удельный расход условного топлива, соответствующий КПД «нетто», определим по формуле bу = 142,86·100/ηнт:

bу = 162,7 кг у.т./Гкал.

6.9. Расход природного газа при работе котла в режимах по режимной карте — от 12 до 24 м³/ч.

7. Выводы и рекомендации

Выводы

7.1. Котёл устойчиво и надёжно работает в диапазоне нагрузок, рекомендованных в режимной карте (52–99 % от номинальной).

7.2. Максимальная нагрузка котла при испытаниях составила: Q = 0,17 Гкал/ч (99 % от номинальной).

7.3. КПД котла «брутто» в зависимости от нагрузки составил: 86,6–91,1 %; средневзвешенный КПД «брутто» — 88,8 %.

7.4. Среднеэксплуатационный КПД «нетто» составил: 87,8 %.

7.5. Удельный расход условного топлива оказался на уровне: bу = 162,7 кг у.т./Гкал.

Рекомендации

7.6. Для поддержания технико-экономических показателей работы котла на достигнутом при испытаниях уровне эксплуатацию вести в соответствии с выданной режимной картой (Приложение 1); регулировку предохранительного клапана выполнять на давление 1,25 от рабочего.

7.7. Автоматику безопасности настроить (поддерживать настройки) согласно выданному заданию (Приложение 2).

7.8. Следить за герметичностью газовоздушного тракта (присосы холодного воздуха увеличивают потери q₂ и снижают КПД).

7.9. Периодически (не реже 1 раза в месяц) контролировать состав уходящих газов газоанализатором и корректировать режим горения по режимной карте.

8. Литература

8.1. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. «Энергия». 8.2. М.Б. Равич. «Топливо и эффективность его использования». «Наука», М.

8.3. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 8.4. Д.Я. Борщёв. Устройство и эксплуатация отопительных котельных малой мощности.

9. Перечень применяемых приборов

| № | Наименование прибора | Тип, марка | Предел измерения | № прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор | Testo-340 | O₂, CO, CO₂, NOₓ | 02745673 |
| 2 | Пирометр | Testo-830-T2 | –30…+400 °C | 41920384 |
| 3 | Тягонапоромер | ТНМП-52 | –300…+300 Па | 0258937 |
| 4 | Манометр жидкостный U-образный | – | ±1000 мм в.ст. | – |
| 5 | Секундомер; термометр лабораторный | – | 0–30 мин; 0–100 °C | – |