|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель Генерального директора Главный инженер ООО «Леноблтеплоснаб» _______________________ Степанов А.В. «_____» _______________ 2026 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

проведения режимно-наладочных работ на водогрейных и паровых котлах, эксплуатируемых в котельных ООО «Леноблтеплоснаб» (Волховский район Ленинградской области), при работе на природном газе, мазуте, угле и дизельном топливе

г. Санкт – Петербург

2026 г.

1. Общие положения

1.1. Основанием для проведения режимно-наладочных работ (далее — РНР) является договор на выполнение режимно-наладочных работ и/или наступление планового срока проведения наладки (периодичность — не реже одного раза в 3–5 лет, а также после капитального ремонта, реконструкции котла, замены горелочных устройств или вида топлива).

1.2. Программа является универсальной и распространяется на все котлы, эксплуатируемые в котельных ООО «Леноблтеплоснаб»: водогрейные котлы типов КВГМ, КВ-ГМ, КВа, КВр, КВм, Турботерм, Ставан, НИИСТУ-5, Универсал и паровые котлы типа ДКВР — при работе на любом из видов топлива: природном газе, мазуте, угле, дизельном топливе.

1.3. Заказчик обеспечивает допуск для производства работ, предоставление всей необходимой технической документации (паспорта котлов, горелок, предыдущие режимные карты и отчёты, паспорта качества топлива), подготовку оборудования к испытаниям.

1.4. К проведению работ привлекаются специалисты наладочной организации (подразделения), аттестованные в установленном порядке. Работы выполняются совместно с эксплуатационным персоналом котельной.

2. Цель работ

2.1. Выявление оптимальных режимов работы котла во всём диапазоне эксплуатационных нагрузок с определением технико-экономических показателей (КПД, удельного расхода топлива), обеспечение надёжной и безопасной работы котлоагрегата, разработка режимных карт и выдача технического отчёта по результатам испытаний.

2.2. В процессе работ определяются:

диапазон устойчивой работы котла на минимальной, промежуточных и максимальной нагрузках;

оптимальные избытки воздуха (коэффициент избытка воздуха α) на каждой нагрузке;

состав уходящих газов (O₂, CO₂, CO, NOₓ, SO₂) и температура уходящих газов;

потери тепла с уходящими газами (q₂), от химической неполноты сгорания (q₃), в окружающую среду (q₅);

КПД котла «брутто» и «нетто», удельный расход условного топлива;

настройки приборов контроля и автоматики безопасности.

3. Объекты испытаний

3.1. Объектами испытаний являются стационарные котельные агрегаты котельных ООО «Леноблтеплоснаб», расположенных в населённых пунктах Волховского района Ленинградской области (Аврово, Бережки, Вындин Остров, Иссад, Иссад ЛТЦ, Кисельня, Колчаново, Новая Ладога, Паша, Потанино, Свирица, Селиваново, Старая Ладога, Усадище, Хвалово, Юги).

3.2. Виды сжигаемого топлива и особенности испытаний:

| Вид топлива | Особенности проведения испытаний | Контролируемые дополнительно параметры |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | Испытания при работе газовых горелочных устройств (CIB UNIGAS, Baltur, Ecoflam, ЕММА-С3 «Прома», «Бернард» и др.) на малом и большом горении; тарировка газовой линии. | Давление газа перед счётчиком и горелкой; положение газовой и воздушной заслонок; концентрация O₂/CO₂/CO/NOₓ; содержание метана в уходящих газах. |
| Мазут | Испытания при работе мазутных форсунок/горелок (РГМГ и др.); контроль подогрева мазута перед форсунками; проверка качества распыливания. | Температура и вязкость мазута на горение; давление мазута перед форсункой; температура уходящих газов; содержания RO₂, O₂, CO, NOₓ, SO₂. |
| Уголь | Испытания при работе полумеханических/ручных топок (КВр, НИИСТУ-5, Универсал); контроль топливоподачи и шуровки слоя; контроль золоудаления. | Фракционный состав, влажность и зольность топлива; расход угля взвешиванием; давление первичного/вторичного воздуха; разрежение в топке и за котлом. |
| Дизельное топливо | Испытания при работе дизельных горелочных устройств (Ecoflam, Baltur и др.); контроль топливного тракта от расходного бака до форсунки. | Давление топлива перед форсункой; расход по счётчику/уровнемеру; состав уходящих газов (O₂, CO₂, CO, NOₓ). |

3.3. Испытаниям подвергается каждый котёл на каждом виде топлива, на котором он эксплуатируется (основное и резервное топливо).

4. Программа работ

4.1. Подготовительные работы:

– ознакомление с технической документацией котла и вспомогательного оборудования, данными предыдущих испытаний и режимных карт;

– наружный и внутренний осмотр котла, поверхностей нагрева, обмуровки, изоляции, газоходов; составление перечня замечаний и мероприятий по их устранению;

– проверка состояния контрольно-измерительных приборов, автоматики регулирования и безопасности, проверка её работы;

– согласование с заказчиком сроков, количества испытываемых нагрузок, диапазона регулирования и порядка переключений;

– составление схемы измерений, подготовка и проверка дополнительных (переносных) приборов;

4.2. Режимно-наладочные испытания:

– включение котла в работу после устранения замечаний (розжиг и разогрев не менее суток для котлов в холодном состоянии);

– тарировка сечений газоходов для определения представительных точек замера температур, разрежения и состава уходящих газов;

– определение присосов холодного воздуха по газовому тракту котла и их устранение;

– проведение прикидочных опытов для определения пределов регулирования, критических и оптимальных избытков воздуха на каждой нагрузке;

– проведение основных балансовых опытов во всём диапазоне нагрузок (на минимальной, промежуточных и максимальной нагрузках, при 3–4 воздушных режимах на каждой нагрузке);

– проверка и настройка автоматики безопасности по картам (заданиям) наладки;

– обработка результатов испытаний, составление режимной карты и технического отчёта.

4.3. Календарный план работ:

| № пп | Наименование работ | Условия проведения испытаний | Дата проведения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружный и внутренний осмотр котла и вспомогательного оборудования с составлением перечня замечаний и мероприятий по устранению выявленных дефектов | Остановка и охлаждение котла, доступ к осмотру топки, конвективной шахты и другого оборудования | Начало: ___________ Окончание: ___________ | Производится во всех случаях |
| 2 | Включение котла в работу после устранения замечаний | Разогрев котла в течение не менее суток | Начало: ___________ Окончание: ___________ |  |
| 3 | Проведение тарировки сечений газоходов котла для определения представительных точек замера температур, разрежения и состава уходящих газов | Работа котла на нагрузках, близких к номинальной | Начало: ___________ Окончание: ___________ |  |
| 4 | Определение присосов холодного воздуха по элементам газового тракта котла | Работа котла на номинальной нагрузке | Начало: ___________ Окончание: ___________ |  |
| 5 | Проведение режимно-наладочных работ с целью определения диапазона нагрузок и оптимального режима работы горелок (оптимальных избытков воздуха) на каждой нагрузке | Согласование режимов работ с руководством котельной. Проверка показаний приборов КИП | Начало: ___________ Окончание: ___________ | Количество промежуточных нагрузок определяется на основании сметы перед началом работ |
| 6 | Проведение балансовых опытов с оптимальными избытками воздуха во всём диапазоне нагрузок | Согласование проведения работ с руководством котельной | Начало: ___________ Окончание: ___________ |  |
| 7 | Проверка работы и настройка автоматики безопасности и противопожарных устройств | Работа котла на нагрузках, близких к номинальной | Начало: ___________ Окончание: ___________ |  |
| 8 | Разработка и выдача режимной карты работы котла и карты настройки автоматики безопасности |  | Начало: ___________ Окончание: ___________ |  |
| 9 | Составление и оформление технического отчёта по результатам испытаний |  | Начало: ___________ Окончание: ___________ |  |

5. Методика измерений и расчётов

5.1. Измерения производятся по показаниям штатных приборов и по дополнительно установленным переносным приборам специалистами-наладчиками. Все переключения и изменения нагрузок выполняются сменным персоналом котельной по указаниям руководителя испытаний.

5.2. На каждом режиме после стабилизации теплового состояния выполняется серия из 5–6 опытов с интервалом 15–20 минут; результаты усредняются. Постоянными на каждой нагрузке поддерживаются: давление топлива перед горелкой, расход воды (пара) через котёл, разрежение в топке.

5.3. Измеряемые величины и средства измерений:

| Определяемая величина | Средство измерения / источник | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Расход газообразного/жидкого топлива | Штатный счётчик, уровнемер расходного бака | С приведением к нормальным условиям |
| Расход твёрдого топлива | Взвешивание, замер | По каждой нагрузке |
| Температура воды/пара на входе и выходе | Штатные термометры, лабораторный термометр |  |
| Давление воды/пара, топлива, воздуха | Штатные манометры, U-образный манометр |  |
| Разрежение/давление в топке и газоходах | Штатные тягомеры, тягонапоромер ТНМП-52 |  |
| Температура уходящих газов | Газоанализатор Testo-340, термометр |  |
| Состав уходящих газов (O₂, CO, CO₂, NOₓ, SO₂) | Электронный газоанализатор Testo-340 | В представительной точке по тарировке |
| Температура поверхности изоляции | Пирометр Testo-830-T2 |  |
| Температура воздуха на горение | Термометр, пирометр |  |
| Барометрическое давление | Барометр, метеосводка |  |

5.4. Обработка результатов. Все необходимые расчёты выполняются в соответствии с «Методикой проведения режимно-наладочных испытаний» (упрощённая методика теплотехнических расчётов проф. М.Б. Равича) и нормативным методом теплового расчёта котельных агрегатов:

– потери тепла с уходящими газами: q₂ = z·(t ух. – t х.в.)/((CO₂)макс + CO + CH₄ + …)·(100 – q₄), где z — опытный коэффициент, зависящий от вида топлива;

– потери тепла от химической неполноты сгорания: q₃ — по содержанию CO, H₂, CH₄ в уходящих газах;

– потери тепла в окружающую среду q₅ — по измеренным температурам поверхности котла либо по нормам теплового расчёта в зависимости от нагрузки;

– КПД котла «брутто»: η бр = 100 – q₂ – q₃ – q₅, %;

– КПД средневзвешенный и «нетто»: η нт = η бр – q сн (потери на собственные нужды принимаются 1 %);

– теплопроизводительность: Q = G·Δt·10⁻³ (водогрейный котёл), Q = D·(i пп – i пв)·10⁻³ (паровой котёл);

– удельный расход условного топлива: b у = 142,86·100/η нт, кг у.т./Гкал.

6. Обязательства администрации котельной

6.1. Администрация (заказчик) во время проведения режимно-наладочных испытаний:

– обеспечивает необходимые режимы работы котла в соответствии с утверждённой программой, устраняет дефекты согласно перечню недостатков, выявленных при осмотре;

– выделяет ответственного представителя для решения оперативных вопросов, связанных с проведением испытаний котла и обеспечения безаварийной работы оборудования;

– представляет наладочной группе рабочее место или помещение для хранения и подготовки приборов;

– обеспечивает подачу топлива установленного качества и лабораторные анализы (паспорта качества).

6.2. Ответственность за подготовку рабочего места, общие мероприятия по технике безопасности, допуск к работам в соответствии с Правилами несёт руководство котельной.

6.3. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих рабочих местах, за квалификацию персонала и соблюдение им ПТЭ и ТБ несёт руководитель испытаний от наладочной организации.

7. Техника безопасности

7.1. При проведении работ соблюдать требования Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, инструкций по эксплуатации котлов и горелочных устройств.

7.2. Работы на газоиспользующем оборудовании выполняются с соблюдением Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления; розжиг котла — только после проверки отсутствия загазованности и продувки топки.

7.3. При работе на мазуте контролировать отсутствие подтёков топлива, температуру подогрева, исключать розжиг форсунок с неисправными распылителями.

7.4. При работе на угле соблюдать требования безопасности при шуровке слоя, загрузке топлива и удалении шлака; использовать защитные средства.

7.5. Отбор проб уходящих газов и измерения на работающем котле выполнять в защитной одежде, не допуская ожогов и отравления продуктами сгорания.

Разработал:

Инженер КИП и А                    ________________ /Сергеевский А.С./

Согласовано:

Начальник котельного участка   ________________ /Жельветр С.В./

Руководитель работ                ________________ /Амбарцумов А.В./

Приложение 1. Универсальная карта настройки автоматики безопасности

Уставки срабатывания защит определяются видом топлива; для конкретного котла оформляется индивидуальная карта (см. режимные карты котлов).

| № п/п | Наименование параметра защиты | Ед. изм. | Природный газ | Мазут | Уголь | Дизельное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой | бар | 0,01 | 0,8 | – | 0,5 |
| 2 | Повышение давления топлива перед горелкой | бар | 1,0 | 1,5 | – | 1,2 |
| 3 | Понижение давления воздуха перед горелкой | бар | 0,003 | 0,003 | – | 0,002 |
| 4 | Разрежение (для котлов с уравновешенной тягой) | Па | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Понижение давления воды в котле | бар | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Повышение давления воды в котле | бар | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 |
| 7 | Повышение температуры воды на выходе из котла | °C | 95 | 105 | 115 | 100 |
| 8 | Погасание факела (контроль пламени) | – | Контроль | Контроль | Контроль | Контроль |
| 9 | Понижение температуры мазута | °C | – | 80 | – | – |
| 10 | Понижение уровня угля в бункере | % | – | – | 20 | – |
| 11 | Исчезновение напряжения в цепях защиты | – | Контроль | Контроль | Контроль | Контроль |
| 12 | Остановка топливного конвейера | – | – | – | Контроль | – |

Время срабатывания защит: пп. 1–3, 5–8, 11 — без выдержки; п. 4 — не более 0,5 с; п. 9 — не более 5 с; п. 10 — не более 15 с.

Для паровых котлов ДКВР дополнительно контролируются: давление пара (повышение — 1,25 от рабочего), уровень воды в барабане (предельные уровни), температура уходящих газов.

Приложение 2. Ориентировочные нормы состава уходящих газов по видам топлива

| Показатель | Природный газ | Мазут | Уголь | Дизельное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углекислый газ (CO₂), % | 8–11 | 12–14 | 14–18 | 12–14 |
| Кислород (O₂), % | 2–5 | 2–5 | 3–6 | 3–6 |
| Окись углерода (CO), мг/м³ | 0–150 | 50–300 | 100–400 | 50–200 |
| Окислы азота (NOₓ), мг/м³ | 25–500 | 450–900 | 300–1200 | 200–800 |
| Коэффициент избытка воздуха α | 1,05–1,3 | 1,1–1,4 | 1,2–1,6 | 1,1–1,35 |
| Точка росы, °C | 45–60 | 110–130 | 120–150 | 50–70 |
| Твердые частицы (зола, сажа), мг/м³ | практ. отсутствуют | 50–100 | 50–200 | 20–100 |

Значения приведены как справочные для оценки качества сгорания; конкретные оптимальные значения для каждого котла устанавливаются испытаниями и приводятся в режимных картах.

Приложение 3. Состав комплекта документов режимной наладки

По результатам режимно-наладочных работ по каждому котлу (на каждом виде топлива) оформляется комплект из трёх документов:

– Программа режимно-наладочных работ (настоящий документ — универсальная, либо индивидуальная на конкретный котёл);

– Технический отчёт о режимно-наладочных испытаниях котла;

– Режимная карта котла (с картой настройки автоматики безопасности).