## ДКВР
УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора - главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
__________________
"___"_____________ 2025 г.
РЕЖИМНАЯ КАРТА
Котел ст. №1 ДКВР - 10/13
при работе на мазуте с теплотой сгорания Qрн = 9600 ккал/кг
установленный в котельной по адресу:Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.79
№ п/п | Наименование параметров | Размерность | Значение, № режима
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Паропроизводительность | т/час | 5.2 | 7.4 | 9.4 | 10.2
2 | Теплопроизводительность | МВт | 2.94 | 4.16 | 5.27 | 5.75
3 | Температура пара | оС | 98.94 | 141.62 | 178.48 | 194
4 | Давление мазута | МПа | 0.6 | 1 | 1.7 | 2
5 | Давление вторичного воздуха | МПа | 0.25 | 0.4 | 0.7 | 1
6 | Температура уходящих газов | оС | 298 | 323 | 339 | 350
7 | Температура воды | оС | 124 | 128 | 132 | 135
8 | Расход мазута | кг/ч | 367.2 | 525.6 | 662.4 | 720
9 | Температура мазута на горение | оС | 110-120
10 | Расчетный КПД | % | 87.6 | 87.9 | 88.3 | 89.08
11 | Состав уходящих газов за котлом: | %
| Nox | p.p.m | 71 | 76 | 84 | 89
| RO2 | % | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6
| O2 | % | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 5.8
| CO | % | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Потери тепла:
13 | с уходящими газами | % | 5.5386 | 7.9278 | 9.9912 | 10.86
14 | в окружающую среду | % | 1.326 | 1.898 | 2.392 | 2.6
15 | Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепла | кг.у.т./Гкал | 197.9735 | 200.269 | 199.233 | 198.4798
Примечание:
1. Режимная карта составлена при работе с горелкой ГМГ
Наладка проводилась в марте 2025 г. |  |  |  | Согласовано:
Инженер по ЭТТО |  |  |  | Начальник котельного участка
Безруких В.В. _____________________ |  |  |  | __________________