## КВГМ
УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора - главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
__________________
"___"_____________ 2025 г.
РЕЖИМНАЯ КАРТА
Котел ст. №4 КВГМ-20
при работе на мазуте с теплотой сгорания Qрн = 9600 ккал/кг
установленный в котельной по адресу:Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.79
№ п/п | Наименование параметров | Размерность | Теплопроизводительность, в % от номинальной
|  |  | 30 | 50 | 75 | 100
1 | Теплопроизводительность | Гкал/ч | 6 | 10 | 15 | 20
2 | Расход воды через котел | м3/ч | 247
3 | Расход мазута | кг/ч | 740 | 1220 | 1825 | 2460
4 | Температура сетевой воды на входе в котел | оС | 126 | 110 | 90 | 70
5 | Температура сетевой воды на выходе из котла | оС | 115
6 | Давление сетевой воды на входе в котел | кгс/см2 | 10.2
7 | Давление сетевой воды на выходе из котела | кгс/см2 | 8.2
8 | Гидравлическое сопротивление котла | кгс/см2 | 2
9 | Давление мазута в падающем трубопроводе | кгс/см2 | 18
10 | Температура мазута на горение | оС | 110-120
11 | Давление воздуха перед горелкой | кгс/см2 | 40 | 50 | 70 | 85
12 | Температура уходящих газов за котлом | оС | 140 | 160 | 190 | 225
13 | Разряжение в топке | кгс/см2 | 2,5-3,0
14 | Разряжение за котлом | кгс/см2 | 35 | 45 | 65 | 85
15 | Содержание в ухдящих газах за котлом:
| RO2 | % | 10.4 | 11.6 | 12 | 12.4
| O2 | % | 7.8 | 6.2 | 5.8 | 5.3
16 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | - | 1.55 | 1.4 | 1.36 | 1.33
17 | КПД котлоагрегата эксплуатационный | % | 85.43 | 86.79 | 86.56 | 85.51
18 | Удельная норма расхода условного топлива на выработку 1 Гкал | кг.у.т./Гкал | 167.4 | 164.8 | 165.2 | 167.8
Наладка проводилась в феврале 2025 г. |  |  |  | Согласовано:
Инженер по ЭТТО |  |  |  | Начальник котельного участка
Безруких В.В. _____________________ |  |  |  | __________________