## СводнаяВедомость
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ результатов испытаний котла ст.№2
| установленного в котельной по адресу: |  | г.Новая Ладога. ул. Суворова, д.79
Волховского р-на Ленинградской области
№№ | Наименование параметров | Обозна-чение | Размерн. | Котел №1 ДКВР-10/13
режим работы
п/п |  |  |  | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1.ТОПЛИВО - природный газ. |  |  | q5 н= | 0
1.1. | Низшая теплота сгорания газа при 200С | Qрн | ккал/м3 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
1.2. | Температура газа | tг | 0C | 13 | 13 | 13 | 13
1.3. | Барометрическое давление | Бфакт. | мм рт.ст. | 760
1.4. | Давление газа перед счетчиком | Рсч. | кгс/см2 | 2
1.5. | Давление газа перед котлом | Рк | кгс/м2 | 0.7 | 1.8 | 2.25 | 2.6
1.6. | Давление перед горелкой | Рг | кПа | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6
2.ВОЗДУХ
2.1 | Давление воздуха за котлом | Рв | Па | 120 | 150 | 180 | 200
2.3. | Температура воздуха на горение | tх.в. | 0C | 20 | 20 | 20 | 20
3. РАЗРЕЖЕНИЕ.
31. | Разрежение/давление в топке | S топки. | Па | 20 | 20 | 20 | 20
4. ВОДА .
4.1. | Температура воды: на входе | tвх. | 0C | 100 | 100 | 100 | 100
4.2. | и на выходе из котла | tвых. | 0C | 126 | 228 | 131 | 133
4.3. | Нагрев воды в котле | ∆t | 0C | 26 | 128 | 31 | 33
4.4. | Давление воды на входе в котел | Рв.вх. | кгс/см2 | 10 | 10 | 10 | 10
4.5. | Давление воды на выходе из котла | Рв.вых. | кгс/см2 | 8 | 8 | 8 | 8
4.6. | Расход пара через котел | Wк | т | 5.2 | 8.1 | 9.2 | 10.1
5.ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ
5.1. | Состав уходящих газов за котлом:
| двуокись углерода | CO2 | % | 7.2 | 8.2 | 8.6 | 8.8
| кислород | O2 | % | 8.2 | 6.4 | 5.7 | 5.3
5.2. | Коэффициент избытка воздуха | a | - | 1.57 | 1.4 | 1.33 | 1.3
5.3. | Температура уходящих газов | tух. | 0C | 220 | 247 | 261 | 275
6.ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЛА
6.1. | Потери тепла: с уходящими газами | q2 | % | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7
6.2. | от химического недожога | q3 | % | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | в окружающую среду | q5 | % | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7
6.4. | КПД "брутто" котла | h"брутто" | % | 89.5 | 90.8 | 91.1 | 91.3
6.5. | Теплопроизводительность котла | Q | Гкал/ч | 2.93 | 4.58 | 5.2 | 5.7
6.6. | Теплопроизводительность котла | Q | МВт | 3.4 | 5.31 | 6 | 6.6
6.7 | Средний фактический удельный расход условного топлива на единицу отпущенного тепла | ву ср. факт. | кг у.т./Гкал | 164

## РежКарта
УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора - главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
__________________
"___"_____________ 2024 г.
РЕЖИМНАЯ КАРТА
Котел №2 ДКВР-10/13
при работе на газе с теплотой сгорания Qрн = |  |  | 8059± 50 ккал/м3 при 200 С,
установленный в котельной по адресу: |  | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.79
Волховского р-на Ленинградской области
№№ | Наименование величин | Размерн. | Режимы
|  |  | I | II | III | IV
1 | Теплопроизводительность котла | Гкал/ч | 2.93 | 4.58 | 5.2 | 5.7
|  | МВт | 3.4 | 5.31 | 6 | 6.6
2 | Давление газа перед счетчиком | кгс/см2 | 2
3 | Давление газа перед котлом | кПа | 0.7 | 1.8 | 2.25 | 2.6
5 | Давление перед горелкой | кПа | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6
7 | Давление воздуха за котлом | Па | 120 | 150 | 180 | 200
8 | Разрежение/давление в топке | Па | 20 | 20 | 20 | 20
9 | Состав уходящих газов:
| углекислый газ (СО2) | % | 7.2 | 8.2 | 8.6 | 8.8
| кислород (О2) | % | 8.2 | 6.4 | 5.7 | 5.3
10 | Коэффициент избытка воздуха | - | 1.57 | 1.4 | 1.33 | 1.3
11 | Температура уходящих газов | 0С | 220 | 247 | 261 | 275
12 | Температура пара на входе в котел | 0С | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Температура воды на выходе из котла | 0С | 126 | 128 | 131 | 133
14 | Подогрев воды в котле | 0С | 26 | 28 | 31 | 33
15 | Давление воды на входе в котел | кгс/см2 | 10 | 10 | 10 | 10
16 | Давление воды на выходе из котла | кгс/см2 | 8 | 8 | 8 | 8
17 | Расход пара через котел | т | 5.2 | 8.1 | 9.2 | 10.1
18 | КПД котла "брутто" | % | 89.5 | 90.8 | 91.1 | 91.3
19 | Удельный расход условного топлива | кг у.т. | 164
| на выработку 1 Гкал тепла | Гкал
Примечания:
1. | Режимная карта составлена при работе котла с горелкой ГМГ-5М,
температура воздуха, идущего на горение tх.в.=200С.
Наладка проводилась в ноябре 2024 г. |  |  |  | Согласовано:
Инженер по ЭТТО |  |  |  | Начальник котельного участка
Безруких В.В. ___________________ |  |  |  | __________________
УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора - главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
__________________
"___"_____________ 2024 г.
Карта параметров настройки автоматики безопасности
Котла №2 ДКВР-10/13
установленного в котельной по адресу:
г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.79
Волховского р-на Ленинградской области
№№ | Наименование параметра защиты | Размерность | Параметры | Время
срабатывания
1 | Понижение давления газа перед клапанами | mbаr | 50 | без выдержки времени
2 | Повышение давления газа перед горелкой | mbаr | 50 | без выдержки времени
3 | Понижение давления воздуха перед горелкой | mbаr | 5 | без выдержки времени
5 | Повышение давления воды в котле | bar | 13 | без выдержки времени
6 | Повышение и понижение уровня в |  | 90 | 10 секунд
| барабане котла |  | -90 | 10 секунд
7 | Погасание факела горелки |  |  | без выдержки времени
8 | Исчезновение напряжения в цепях защиты |  |  | без выдержки времени
Наладка проводилась в ноябре 2024 г. |  |  |  | Согласовано:
Инженер по ЭТТО |  |  |  | Начальник котельного участка
Безруких В.В. ___________________ |  |  |  | __________________

## Графики
Графические характеристики котла ст. № 1
устаноленного в котельной по адресу: г.Новая Ладога,
ул. Суворова, д.79

## ИсхДанные
Теплопроизводительность котла Q, Гкал/ч | 2.93 | 4.58 | 5.2 | 5.7
Коэффициент полезного действия, % | 89.5 | 90.8 | 91.1 | 91.3
Теплопроизводительность котла Q, Гкал/ч | 2.93 | 4.58 | 5.2 | 5.7
Коэффициент избытка воздуха, % | 1.57 | 1.4 | 1.33 | 1.3
Теплопроизводительность котла Q, Гкал/ч | 2.93 | 4.58 | 5.2 | 5.7
Потеря тепла с уходящими газами | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7
Теплопроизводительность котла Q, Гкал/ч | 2.93 | 4.58 | 5.2 | 5.7
Температура уходящих газов, оС | 220 | 247 | 261 | 275