## Журнал замеров (по Равичу)
Дата | Поселение | Котёл | Тип котла | Топливо | Горелка | Тип управления | Показатель | Расход газа | Температура дымовых газов | Содержание CO₂ | Содержание O₂ | Содержание CO | Содержание NOx | Содержание SO₂ | Фактическая тепловая мощность | Давление газа на входе | Давление газа за горелкой | Температура воды на входе | Температура воды на выходе | Расход воды на входе | Расход воды на выходе | Расход воды на входе | Расход воды на выходе | Температура окружающей среды | Теплотворная способность топлива (природный газ) | Расчёт коэффициента избытка воздуха α | Расчёт потерь тепла с уходящими газами Q2​ | Расчёт потерь тепла от химической неполноты сгорания Q3​ | Расчёт КПД η
[7 empty] | Единицы измерения | куб.м/ч | °C | % | % | ppm | % или ppm | % или ppm | кВт или МВт | бар или Па | бар или Па | °C | °C | куб.м/ч | куб.м/ч | м/сек | м/сек | °C | МДж/куб.м |  | кДж/ч | кДж/ч | %
2024-09-07 | с. Старая Ладога, пр. Волховский, 12а | №1 | КВГМ-1,6-95 | Газ | R91A CIB UNIGAS BURNESS |  | Малое горение | 87 | 144 | 8.91 | 3.97 | 90 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 20 | 35 | 1.2331 | 16.4695 | 31.5 | 52.0305
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
2024-09-07 | с. Старая Ладога, пр. Волховский, 12а | №2 | КВГМ-1,6-95 | Газ | R91А CIB UNIGAS BURNESS |  | Малое горение | 76 | 128 | 9.02 | 3.78 | 46 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.2195 | 23.3866 | 16.1 | 60.5134
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
2024-09-21 | д. Кисельня, ул.Центральная, д.27а | №1 | КВГМ-2,5 | Газ | R92А CIB UNIGAS BURNESS |  | Малое горение | 81 | 159 | 9.59 | 2.68 | 60 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.1463 | 23.0192 | 21 | 55.9808
[7 empty] | Большое горение | 294 | 183 | 9.62 | 2.63 | 50 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.1432 | 22.6176 | 17.5 | 59.8824
2024-09-21 | д. Кисельня, ул.Центральная, д.27а | №3 | КВГМ-2,5 | Газ | R92А CIB UNIGAS BURNESS |  | Малое горение | 87 | 96 | 8.85 | 4.1 | 38 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.2426 | 24.7487 | 13.3 | 61.9513
[7 empty] | Большое горение | 275 | 139 | 9.57 | 2.73 | 33 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.1494 | 23.499 | 11.55 | 64.951
2024-09-28 | д. Бережки, ул.Придорожная д.2а | №1 | КВГМ-2,5 | Газ | R92А CIB UNIGAS BURNESS |  | Малое горение | 94 | 125 | 9.61 | 2.65 | 21 | [5 empty] | 48 |  | 80 |  |  |  | 20 | 35 | 1.1444 | 14.7695 | 7.35 | 77.8805
[7 empty] | Большое горение | 210 | 150 | 9.4 | 2.7 | 11 | [5 empty] | 48 |  | 80 |  |  |  | 20 | 35 | 1.1475 | 15.5536 | 3.85 | 80.5964
2024-09-28 | д. Бережки, ул.Придорожная д.2а | №2 | КВГМ-2,5-95 | Газ | R92А CIB UNIGAS BURNESS |  | Малое горение | 113 | 134 | 9.61 | 2.65 | 10 | [5 empty] | 48 |  | 80 |  |  |  | 20 | 35 | 1.1444 | 15.1935 | 3.5 | 81.3065
[7 empty] | Большое горение | 195 | 160 | 9.65 | 2.58 | 14 | [5 empty] | 48 |  | 80 |  |  |  | 20 | 35 | 1.1401 | 16.1341 | 4.9 | 78.9659
2024-10-05 | д. Потанино, Центральная , 11А | №2 | КВа-2,5-95 | Газ | R92А CIB UNIGAS BURNESS |  | Малое горение | 98 | 91 | 7.37 | 6.92 | 38 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.4915 | 23.0864 | 13.3 | 63.6136
[7 empty] | Большое горение | 259 | 108 | 9.83 | 2.22 | 60 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.1182 | 24.8635 | 21 | 54.1365
2024-10-12 | д. Усадище, Центральная | №1 | КВГМ-2,5-95 | Газ | R92А CIB UNIGAS BURNESS | Контроллер | Малое горение | 72 | 60 | 8.65 | 4.49 | 36 | 41 |  |  | 0.1 |  | 40 | 48 | 78.384 | 77.8 | 1.78 | 1.74 | 20 | 35 | 1.272 | 9.7107 | 12.6 | 77.6893
[7 empty] | Большое горение | 210 | 131 | 10.07 | 1.77 | 45 | 40 |  |  | 0.1 |  | 40 | 60 |  |  |  |  | 20 | 35 | 1.092 | 16.7104 | 15.75 | 67.5396
2024-10-12 | д. Усадище, Центральная | №3 | КВГМ-2,5-95 | Газ | R92А CIB UNIGAS BURNESS | Механика | Малое горение | 77 | 61 | 8.85 | 4.11 | 23 | 42 |  |  | 0.1 |  | 45 | 54 | 83.42 | 79.5 | 1.89 | 1.79 | 20 | 35 | 1.2433 | 7.6473 | 8.05 | 84.3027
[7 empty] | Большое горение | 247 | 142 | 9.07 | 3.67 | 42 | 40 |  |  | 0.1 |  | 48 | 75 |  |  |  |  | 20 | 35 | 1.2118 | 15.2291 | 14.7 | 70.0709
2024-10-26 | д. Иссад, ул. Лесная, д.3 | №1 | КВГМ-2,5-95 | Газ | P92А CIB UNIGAS S.P.A. | Контроллер | Малое горение | 67 | 70 | 9.67 | 2.54 |  | 52 |  |  | 0.11 | [7 empty] | 20 | 35 | 1.1376 | 28.2497 | 0 | 71.7503
[7 empty] | Большое горение | 257 | 148 | 9.07 | 3.67 | 94 | 51 |  |  | 0.11 | [7 empty] | 20 | 35 | 1.2118 | 22.8538 | 32.9 | 44.2462
2024-10-26 | д. Иссад, ул. Лесная, д.3 | №2 | КВГМ-2,5-95 | Газ | P92А CIB UNIGAS S.P.A. | Контроллер | Малое горение | 76 | 54 | 9.5 | 2.78 | 25 | 46 |  |  | 0.11 |  | 46 | 56 | 49 | 63 | 1.39 | 1.11 | 20 | 35 | 1.1526 | 4.713 | 8.75 | 86.537
[7 empty] | Большое горение | 248 | 83 | 9.27 | 3.3 | 30 | 54 |  |  | 0.11 |  | 46 | 63 |  |  |  |  | 20 | 35 | 1.1864 | 11.6979 | 10.5 | 77.8021
2024-11-23 | с. Паша ул. Советская д. 192-е | №3 |  | Мазут |  |  | Малое горение |  | 320 | 6 | 14 | 120 | [8 empty] | 150 |  |  | 20 | 35 | 3 | 13.3689 | 42 | 44.6311
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
2024-11-23 | с. Паша ул. Советская 108-а | №2 |  | Мазут |  |  | Малое горение |  | 259 | 8.2 | 10 | 96 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.9091 | 19.4225 | 33.6 | 46.9775
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
2024-12-07 | с. Колчаново, мкрн. Алексино | №1 | КВГ-2,5-95 | Газ | R73А CIB UNIGAS BURNES |  | Малое горение | 65 | 85 | 8.8 | 4 | 55 | [7 empty] | 76 | 74.3 |  |  | 20 | 35 | 1.1538 | #REF! | 18.2 | #REF!
[7 empty] | Большое горение | 253 | 148 | 9.4 | 2.8 | 52 | [5 empty] | 49 | 74 |  |  |  |  | 20 | 35 | 1.2353 | 10.7891 | 19.25 | 69.9609
2024-12-07 | с. Колчаново, мкрн. Алексино | №2 |  | Газ |  |  | Малое горение | 84 | [15 empty] | 20 | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | Большое горение | 238 | [15 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
2024-12-07 | с. Колчаново, ул. Молодежная, д.11 | №1 | КВГМ-2,0-95 | Газ | HR75A | Механика | Малое горение | 72 | [15 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | 162 | [15 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
2024-12-07 | с. Колчаново, ул. Молодежная, д.11 | №2 | КВГМ-2,5-95 | Газ | BLU 3000.1 PR TL | Механика | Малое горение | 122 | [15 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | 246 | [15 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
2024-12-14 | п. Аврово, ул. Центральная, 3А | №1 |  | Газ |  |  | Малое горение | 30 | [15 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | 120 | [15 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
2024-12-14 | п. Аврово, ул. Центральная, 3А | №2 |  | Газ |  | Механика | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | 105 | [15 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
2024-12-27 | п. Аврово, ул. Центральная, 3А | №1 | КВ-ГМ-1,1 | Газ | R72А CIB UNIGAS BURNESS |  | Малое горение | 30 | 178 | 8.6 | 3.2 | 8000 | [6 empty] | 67 |  |  |  |  | 20 | 35 | 1.1798 | 21.1838 | 2800 | -2721.1838
[7 empty] | Большое горение | 100 | 206 | 9.2 | 3.4 | 2800 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.1932 | 21.9875 | 980 | -901.9875
2024-12-27 | п. Аврово, ул. Центральная, 3А | №2 | КВ-ГМ-1,1 | Газ | R72А CIB UNIGAS BURNESS | Механика | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение |  |  | 9.1 | 5.1 | 5000 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.3208 | 0 | 1750 | -1650
2024-12-27 | с. Колчаново, мкрн. Алексино | №2 | КВ-Г-3.0-95 | Газ | R93А CIB UNIGAS BURNESS |  | Малое горение | 97 | 127 | 9 | 3.6 | 28 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.2069 | 23.2958 | 9.8 | 66.9042
[7 empty] | Большое горение | 274 | 145 | 9 | 3.7 | 27 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.2139 | 22.8164 | 9.45 | 67.7336
2025-01-18 | д. Кисельня, ул.Центральная, д.27а | №2 | КВГМ-2.5-95 | Газ | R92А CIB UNIGAS BURNESS |  | Малое горение | 63 | 93 | 8.6 | 4.6 | 80 | [5 empty] | 45 | 66 |  |  |  |  | 20 | 35 | 1.2805 | 12.7431 | 28 | 59.2569
[7 empty] | Большое горение | 215 | 187 | 9.3 | 3 | 78 | [5 empty] | 45 | 75 |  |  |  |  | 20 | 35 | 1.1667 | 16.8534 | 27.3 | 55.8466
2025-03-15 | п. Аврово, ул. Центральная, 3А | №2 |  | Газ |  |  | Малое горение | 53 | 204 | 6.5 | 8.5 | 196 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.68 | 18.6102 | 68.6 | 12.7898
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
2025-04-23 | с. Старая Ладога, пр. Волховский, 12а | №2 |  | Газ |  |  | Малое горение | 84 | [15 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | 185 | [15 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
2025-12-09 | с. Старая Ладога, ул. Советская 30 | №1 |  | Газ |  |  | Малое горение | 95 | 35 | 7 | 8 | 100 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.6154 | 40.7333 | 35 | 24.2667
[7 empty] | Большое горение | 280 | 150 | 10 | 3 | 0 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.1667 | 24.1714 | 0 | 75.8286
2025-12-10 | с. Колчаново, ул. Молодежная, д.11 | №2 |  | Газ |  |  | Малое горение | 64 | 74 | 10 | 3.4 | 0 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.1932 | 28.933 | 0 | 71.067
[7 empty] | Большое горение | 272 | 170 | 10 | 3.3 | 0 | [11 empty] | 20 | 35 | 1.1864 | 23.8848 | 0 | 76.1152
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Малое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100
[7 empty] | Большое горение | [16 empty] | 20 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100

## Данные для УРК
№1 | ДКВР | - | п. Аврово, ул. Центральная, 3А | R91А CIB UNIGAS | Газ | - | Газ | Наименование параметра защиты | Размерность | Газ | Мазут | Уголь | Дизель | Время срабатывания
№2 | КВГМ | 0 | д. Бережки, ул.Придорожная д.2а | R92А CIB UNIGAS | Мазут | кПа | 7595 | ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА
№3 | НИИСТУ | 0.1 | д. Вындин Остров ул.Школьная д.33 | R73А CIB UNIGAS | Дизель | кгс/см² | 7683 | Понижение давления перед клапанами/горелкой | бар | 0.01 | 0.8 | - | 0.5 | Без выдержки
№4 | Универсал НШ | 0.2 | д. Иссад, мкр. ЛТЦ-4 | HR75A CIB UNIGAS | Уголь | мбар | 7771 | Повышение давления перед горелкой | бар | 1 | 1.5 | - | 1.2 | Без выдержки
№5 | Ставан-250М | 0.3 | д. Иссад, ул. Лесная, д.3 | BLU 3000.1 PR TL Ecoflam |  | Мпа | 7859 | ВОЗДУХ/ТЯГА
№6 |  | 0.4 | д. Кисельня, ул.Северная, д.6 | R93А CIB UNIGAS |  | бар | 7983 | Понижение давления воздуха перед горелкой | бар | 0.003 | 0.003 | - | 0.002 | Без выдержки
№7 |  | 0.5 | д. Кисельня, ул.Центральная, д.27а | P92А CIB UNIGAS |  |  | 8107 | Разрежения в топке | Па | 500 | 500 | 500 | 500 | ≤ 0,5 сек
|  | 0.6 | с. Колчаново, мкрн. Алексино | R25ABECO Ecoflam |  |  | 8231 | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
|  | 0.7 | с. Колчаново, ул. Молодежная, д.11 | R72А CIB UNIGAS |  |  | Мазут | Понижение давления воды в котле | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | Без выдержки
|  | 0.8 | г. Новая Ладога, ул. Северная, д. 24 | ЕММА-С3 ПРОМА |  |  | 9568 | Повышение давления воды в котле | бар | 7 | 7 | 7.5 | 7 | Без выдержки
|  | 0.9 | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 79 | БЕРНАР |  |  | 9623 | Повышение температуры воды на выходе | °C | 95 | 105 | 115 | 100 | Без выдержки
|  | 1 | г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 4 | TBML 360 ME Baltur |  |  | 9678
|  | 1.1 | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 79 | P60 CIB UNIGAS |  |  | 9733 | ГОРЕНИЕ/ТОПЛЕВО
|  | 1.2 | с. Паша ул. Советская 108-а | РГМГ-1 |  |  | 9788 | Погасание факела/отсутствие горения | - | Контроль | Контроль | Контроль | Контроль | Без выдержки
|  | 1.3 | с. Паша ул. Станционная д. 9 |  |  |  | 9843 | Понижение температуры мазута | °C | - | 80 | - | - | ≤ 5 сек
|  | 1.4 | с. Паша ул. Советская д. 192-е |  |  |  | 9898 | Понижение уровня угля в бункере | % | - | - | 20 | - | ≤ 15 сек
|  | 1.5 | с. Паша ул. Павла Нечесанова д. 23- б |  |  |  | Дизель | ЭЛЕКТРИКА
|  | 1.6 | д. Потанино, Центральная , 11А |  |  |  | 10040 | Исчезновение напряжения в цепях защиты | - | Контроль | Контроль | Контроль | Контроль | Без выдержки
|  | 1.7 | п. Свирица, Новая Свирица, д.36А |  |  |  | 10098 | Остановка топливного конвейера (уголь) | - | - | - | Контроль | - | Без выдержки
|  | 1.8 | п. Селиваново, Первомайская, 2Б |  |  |  | 10156
|  | 1.9 | с. Старая Ладога, пр. Волховский, 12а |  |  |  | 10214
|  | 2 | с. Старая Ладога, ул. Советская 30 |  |  |  | 10272
|  | 2.1 | д. Усадище, Центральная |  |  |  | 10330
|  | 2.2 | д. Хвалово, д.137 |  |  |  | 10388
|  | 2.3 | ст. Юги |  |  |  | Уголь
|  | 2.4 |  |  |  |  | 5789
|  | 2.5 |  |  |  |  | 5991
|  | 2.6 |  |  |  |  | 6193
|  | 2.7 |  |  |  |  | 6395
|  | 2.8 |  |  |  |  | 6597
|  | 2.9 |  |  |  |  | 6799
|  | 3 |  |  |  |  | 7001
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400

## График режимной наладки
Название | Адрес | Котёл | Мощность | Примечание |  | Топливо |  | Дата | Дата следующей наладки | В новых РК
Аврово | п. Аврово, ул. Центральная, 3А | №1 | 1,1 | КВ-ГМ-1,1 | R72А CIB UNIGAS | газ | ТО+Прог | 2024-03-25 | 2027-03-25
Аврово | п. Аврово, ул. Центральная, 3А | №2 | 1,1 | КВ-ГМ-1,1 | R72А CIB UNIGAS | газ | ТО+Прог | 2024-03-24 | 2027-03-24
Бережки | д. Бережки, ул.Придорожная д.2а | №1 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | R92А CIB UNIGAS | газ |  | 2023-09-25 | 2026-09-25 | 2026-08-20
Бережки | д. Бережки, ул.Придорожная д.2а | №2 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | R92А CIB UNIGAS | газ |  | 2024-03-01 | 2027-03-01
Вындин остров | д. Вындин Остров ул.Школьная д.33 | №1 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | TBML 360 ME Baltur | газ |  | 2024-11-17 | 2027-11-17
Вындин остров | д. Вындин Остров ул.Школьная д.33 | №2 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | R92А CIB UNIGAS | газ |  | 2024-03-21 | 2027-03-21
Вындин остров | д. Вындин Остров ул.Школьная д.33 | №3 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | R92А CIB UNIGAS | газ |  | 2023-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-05
Иссад ЛТЦ | д. Иссад, мкр. ЛТЦ-4 | №1 | 0,25 | Ставан-250 |  | диз. топлево | ТО, Прог | 2025-02-11 | 2030-02-11
Иссад ЛТЦ | д. Иссад, мкр. ЛТЦ-4 | №2 | 0,25 | Ставан-250 | R25ABECO Ecoflam | диз. топлево | ТО, Прог | 2025-02-11 | 2030-02-11
Иссад | д. Иссад, ул. Лесная, д.3 | №1 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | P92А CIB UNIGAS | газ | ТО+Прог | 2025-03-21 | 2028-03-21
Иссад | д. Иссад, ул. Лесная, д.3 | №2 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | P92А CIB UNIGAS | газ | ТО+Прог | 2024-02-23 | 2027-02-23
Кисельня БМК | д. Кисельня, ул.Северная, д.6 | №1 | 0,63 | КВГМ 0,63-95 |  | газ |  | 2022-11-22 | 2025-11-22
Кисельня БМК | д. Кисельня, ул.Северная, д.6 | №2 | 0,63 | КВГМ 0,63-95 | P60 CIB UNIGAS | газ |  | 2024-08-21 | 2027-08-21
Кисельня Центр | д. Кисельня, ул.Центральная, д.27а | №1 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | R92А CIB UNIGAS | газ | ТО+Прог | 2024-03-21 | 2027-03-21
Кисельня Центр | д. Кисельня, ул.Центральная, д.27а | №2 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | R92А CIB UNIGAS | газ | ТО+Прог | 2024-04-12 | 2027-04-12
Кисельня Центр | д. Кисельня, ул.Центральная, д.27а | №3 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | БЕРНАР | газ |  | 2023-04-01 | 2026-04-01
Колчаново Алексино | с. Колчаново, мкрн. Алексино | №1 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | R73А CIB UNIGAS | газ |  | 2024-01-01 | 2027-01-01
Колчаново Алексино | с. Колчаново, мкрн. Алексино | №2 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | R93А CIB UNIGAS | газ | ТО+Прог | 2025-02-28 | 2028-02-28
Колчаново Молодежная | с. Колчаново, ул. Молодежная, д.11 | №1 | 2,0 | КВГМ 2,0-95 | HR75A CIB UNIGAS | газ | ТО+Прог | 2024-04-01 | 2027-04-01
Колчаново Молодежная | с. Колчаново, ул. Молодежная, д.11 | №2 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | R92А CIB UNIGAS | газ | ТО+Прог | 2024-02-23 | 2027-02-23
Новая Ладога Северная | г. Новая Ладога, ул. Северная, д. 24 | №1 | 0,8 | Турботерм ТТ-800 |  | газ |  | 2022-03-01 | 2025-03-01
Новая Ладога Северная | г. Новая Ладога, ул. Северная, д. 24 | №2 | 0,8 | Турботерм ТТ-800 |  | газ |  | 2022-03-01 | 2025-03-01
Новая Ладога Северная | г. Новая Ладога, ул. Северная, д. 24 | №2 | 1,25 | КВр-1.25-90 |  | уголь |  | 2022-03-01 | 2027-03-01
Новая Ладога Северная | г. Новая Ладога, ул. Северная, д. 24 | №1 | 1,25 | КВр-1.25-90 |  | уголь |  | 2019-03-01 | 2024-03-01
Новая Ладога Центральная | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 79 | №1 | 6,25 | ДКВР-10/13 |  | газ |  | 2023-03-01 | 2026-03-01
Новая Ладога Центральная | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 79 | №2 | 6,25 | ДКВР-10/13 |  | газ |  | 2025-12-20 | 2028-12-20
Новая Ладога Центральная | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 79 | №3 | 6,25 | ДКВР-10/13 |  | газ |  | 2025-12-20 | 2028-12-20
Новая Ладога Центральная | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 79 | №4 | 23,26 | КВГМ 20-150 |  | газ |  | 2026-03-21 | 2029-03-21
Новая Ладога Центральная | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 79 | №5 | 23,26 | КВГМ 20-150 |  | газ |  | 2021-11-01 | 2024-11-01
Новая Ладога Центральная | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 79 | №1 | 6,25 | ДКВР-10/13 |  | мазут |  | 2025-03-01 | 2030-03-01
Новая Ладога Центральная | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 79 | №2 | 6,25 | ДКВР-10/13 |  | мазут |  | 2025-12-20 | 2030-12-20
Новая Ладога Центральная | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 79 | №2 | 6,25 | ДКВР-10/13 |  | мазут |  | 2025-12-20 | 2030-12-20
Новая Ладога Центральная | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 79 | №4 | 23,26 | КВГМ 20-150 |  | мазут |  | 2025-03-21 | 2030-03-21
Новая Ладога Центральная | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 79 | №5 | 23,26 | КВГМ 20-150 |  | мазут |  | 2020-02-01 | 2025-02-01
Новая Ладога Луначарского | г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 4 | №1 | 0,25 | Турботерм 250 |  | диз. топлево |  | 2018-03-01 | 2023-03-01
Новая Ладога Луначарского | г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 4 | №1 | 0,25 | Турботерм 250 |  | газ |  | 2022-03-01 | 2025-03-01
Новая Ладога Луначарского | г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 4 | №2 | 0,25 | Турботерм 250 |  | диз. топлево |  | 2018-03-01 | 2023-03-01
Новая Ладога Луначарского | г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 4 | №2 | 0,25 | Турботерм 250 |  | газ |  | 2022-03-01 | 2025-03-01
Паша №2 | с. Паша ул. Советская 108-а | №1 | 1,1 | КВГМ 1,1 - 95 |  | мазут | ТО, Прог | 2025-02-10 | 2030-02-10
Паша №2 | с. Паша ул. Советская 108-а | №2 | 1,1 | КВГМ 1,1 - 95 |  | мазут |  | 2022-10-28 | 2027-10-28
Паша №4 Станционная | с. Паша ул. Станционная д. 9 | №1 | 0,5 | НИИСТУ-5 |  | уголь | ТО, Прог | 2025-03-10 | 2030-03-10
Паша №4 Станционная | с. Паша ул. Станционная д. 9 | №2 | 0,5 | НИИСТУ-5 |  | уголь | ТО, Прог | 2025-02-10 | 2030-02-10
Паша №1 | с. Паша ул. Советская д. 192-е | №1 | 3 | КВГМ 3,0 -95 |  | мазут | ТО, Прог | 2025-04-25 | 2030-04-25
Паша №1 | с. Паша ул. Советская д. 192-е | №2 | 3 | КВГМ 3,0 -95 |  | мазут | ТО, Прог | 2025-04-09 | 2030-04-09
Паша №1 | с. Паша ул. Советская д. 192-е | №3 | 2,5 | КВГМ 2,5 -95 |  | мазут |  | 2022-10-28 | 2027-10-28
Паша №3 Лесозавод | с. Паша ул. Павла Нечесанова д. 23- б | №1 | 2,5 | КВГМ 1,1 - 95 |  | мазут |  | 2023-09-29 | 2028-09-29
Паша №3 Лесозавод | с. Паша ул. Павла Нечесанова д. 23- б | №2 | 2,5 | КВГМ 1,1 - 95 |  | мазут | ТО, Прог | 2025-02-10 | 2030-02-10
Потанино | д. Потанино, Центральная , 11А | №2 | 2,5 | КВа 2,5-95 | R92А CIB UNIGAS | газ |  | 2023-10-05 | 2026-10-05
Потанино | д. Потанино, Центральная , 11А | №3 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 |  | газ |  | 2024-10-01 | 2027-10-01
Свирица | п. Свирица, Новая Свирица, д.36А | №1 | 1,1 | КВГМ 1,1- 95 |  | мазут |  | 2025-10-08 | 2030-10-08
Свирица | п. Свирица, Новая Свирица, д.36А | №2 | 0,63 | КВГМ-0,63-95 |  | мазут |  | 2021-04-11 | 2026-04-11
Селиваново | п. Селиваново, Первомайская, 2Б | №1 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 |  | мазут |  | 2025-04-01 | 2030-04-01
Селиваново | п. Селиваново, Первомайская, 2Б | №2 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 |  | мазут | ТО, Прог | 2024-04-01 | 2029-04-01
Селиваново | п. Селиваново, Первомайская, 2Б | №3 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 |  | мазут |  | 2020-12-01 | 2025-12-01
Селиваново | п. Селиваново, Первомайская, 2Б | №4 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 |  | мазут |  | 2020-12-01 | 2025-12-01
Селиваново Газовая | п. Селиваново, Первомайская, 2Б | №1 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 |  | газ |  | 2025-01-01 | 2028-01-01
Селиваново Газовая | п. Селиваново, Первомайская, 2Б | №2 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 |  | газ |  | 2025-01-01 | 2028-01-01
Старая Ладога пр. Волковский 12а | с. Старая Ладога, пр. Волховский, 12а | №1 | 1,6 | КВГМ-1,6-95 | ЕММА-С3 ПРОМА | газ |  | 2022-12-23 | 2025-12-23
Старая Ладога пр. Волковский 12а | с. Старая Ладога, пр. Волховский, 12а | №2 | 1,6 | КВГМ-1,6-95 | R91А CIB UNIGAS | газ |  | 2023-09-05 | 2026-09-05
Старая Ладога советская 30 | с. Старая Ладога, ул. Советская 30 | №1 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | R92А CIB UNIGAS | газ |  | 2022-12-22 | 2025-12-22
Старая Ладога советская 30 | с. Старая Ладога, ул. Советская 30 | №2 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | R92А CIB UNIGAS | газ |  | 2022-12-12 | 2025-12-12
Старая Ладога советская 30 | с. Старая Ладога, ул. Советская 30 | №3 | 1,6 | КВГМ-1,6-95 | R73А CIB UNIGAS | газ |  | 2023-06-23 | 2026-06-23
Усадище | д. Усадище, Центральная | №1 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | R92А CIB UNIGAS | газ |  | 2024-03-01 | 2027-03-01
Усадище | д. Усадище, Центральная | №2 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | R92А CIB UNIGAS | газ |  | 2025-03-21 | 2028-03-21
Усадище | д. Усадище, Центральная | №3 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 | R92А CIB UNIGAS | газ |  | 2025-03-14 | 2028-03-14
Хвалово | д. Хвалово, д.137 | №1 | 1 | КВм-1,0 | РГМГ-1 | мазут | ТО, Прог | 2025-04-01 | 2030-04-01
Хвалово | д. Хвалово, д.137 | №2 | 1 | КВм-1,0 | РГМГ-1 | мазут | ТО, Прог | 2025-03-01 | 2030-03-01
Хвалово | д. Хвалово, д.137 | №1 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 |  | уголь |  | 2025-04-01 | 2030-04-01
Хвалово | д. Хвалово, д.137 | №2 | 2,5 | КВГМ 2,5-95 |  | уголь |  | 2025-03-01 | 2030-03-01
Юги | ст. Юги | №1 | 0,5 | НИИСТУ-5 |  | уголь | ТО, Прог | 2025-01-01 | 2030-01-01
Юги | ст. Юги | №2 | 0,5 | Универсал-18 |  | уголь | ТО, Прог | 2025-01-01 | 2030-01-01
Formulas:
Дата следующей наладки = IF([Топливо]="газ",DATE(YEAR(VALUE([Дата]))+3,MONTH(VALUE([Дата])),DAY(VALUE([Дата]))),DATE(YEAR(VALUE([Дата]))+5,MONTH(VALUE([Дата])),DAY(VALUE([Дата]))))

## Универсальная РК
[5 empty] | УТВЕРЖДАЮ |  |  | Нормы | Примечание
Зам. ген. директора - главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
[5 empty] | Степанов А.В. |  |  |  | Таблица, сравнивающая состав отходящих газов при сжигании природного газа, мазута, угля и дизельного топлива, а также соответствующие химические компоненты, их концентрации и особенности:
__________________
[5 empty] | "___"_____________ 2026 г. |  |  |  | Компонент | Природный газ | Мазут | Уголь | Дизельное топливо
| РЕЖИМНАЯ КАРТА | [7 empty] | Углекислый газ (CO₂) | 8-11% | 12-14% | 14-18% | 12-14%
№№ п.п. | Наименование параметров |  | Значения |  |  |  | Доп. откл. |  | Окислы азота (NOₓ) | 25-500 мг/м³ | 450-900 мг/м³ | 300-1200 мг/м³ | 200-800 мг/м³
1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: | [7 empty] | Окись углерода (CO) | 0-150 мг/м³ | 50-300 мг/м³ | 100-400 мг/м³ | 50-200 мг/м³
1.1. | Номер котла: |  | №1 | [5 empty] | Кислород (O₂) | 2-5% | 2-5% | 3-6% | 3-6%
1.2. | Тип котла: |  | КВГМ | [5 empty] | Азот (N₂) | 74-78% | 70-74% | 70-74% | 70-74%
1.3. | Номинальная теплопроизводительность: |  | 2.5 | МВт |  |  |  |  | Водяной пар (H₂O) | Образуется в больших количествах | Образуется в меньших количествах | Образуется в небольших количествах | Образуется в умеренных количествах
|  |  | 2.1496 | Гкал/ч
1.4. | Адрес котельной: |  | д. Бережки, ул.Придорожная д.2а | [5 empty] | Сернистый ангидрид (SO₂) | Незначительное количество (<50 мг/м³) | 600-2000 мг/м³ | 500-3000 мг/м³ | 50-500 мг/м³
1.5. | Тип горелки: |  | R92А CIB UNIGAS BURNESS | [5 empty] | Твердые частицы (зола, сажа) | Практически отсутствуют | 50-100 мг/м³ | 50-200 мг/м³ | 20-100 мг/м³
1.6. | Вид топлива: |  | Газ | [5 empty] | Невыгоревшие углеводороды (CxHy) | Очень низкие концентрации | Небольшие концентрации при неполном сгорании | Зависит от качества сгорания | Зависит от условий сгорания
2. | ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА: | [7 empty] | Точка росы, °C | 45-60°C | 110-130°C | 120-150°C | 50-70°C
2.1. | Низшая теплота сгорания топлива (Qрн): |  | 8231 | ккал/м³ |  |  | ±50 |  | Предел взрывоопасности | 5-15% по объёму CH₄ | 0.6-6.5% по объёму | 0.25-1.5% пыль угля (взвешенные частицы) | 0.6-6.5% по объёму
2.2. | Режим работы: |  | Минимальный |  | Максимальный
2.3. | Давление топлива перед узлом учета (счетчиком): |  |  |  | 275 | кПа | ±0.1 |  | Нормы для оптимальной наладки газовой горелки
2.4. | Давление топлива перед котлом/горелкой: |  | 20 | кПа | 20 | кПа | ±0.1
2.5. | Положение регулирующего органа топлива: |  | 10 | % | 45 | % | ±1 |  | Параметр | Норма для малого горения
2.6. | Расход топлива (при 20°C и 760 мм рт. ст.): |  | 94 | м³/ч | 210 | м³/ч | ±2 |  | Температура дымовых газов | 140-200°C
2.7. | Давление воздуха перед горелкой: |  | 0.6 | кПа | 2.5 | кПа | ±2 |  | Коэффициент избыточного воздуха (λ) | 1.05-1.3
2.8. | Положение регулятора воздуха: |  | 15 | % | 95 | % | ±1 |  | Давление газа | мин: 5-10 мбар макс: 110-150 мбар
2.9. | Разрежение в топке: |  | 20 | Па | 115 | Па | ±0.2 |  | Давление воздуха | 5-10 мбар
2.10. | Температура топлива (если подогревается): |  | - | °C | - | °C | ±2 |  | Остаточный кислород (O₂) | 2-5%
2.11. | Температура воздуха на горение: |  | 20 | °C | 20 | °C | ±2 |  | Окись углерода (CO) | <150 мг/м³
3. | ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ: | [7 empty] | Температура воздуха на входе | 15-25°C
3.1. | Температура уходящих газов (УГ): |  | 125 | °C | 155 | °C | ±2 |  | Влажность воздуха | <70%
3.2. | Кислород (O₂): |  | 4 | % | 3 | % | ±0.2
3.3. | Углекислый газ (CO₂): |  | 9 | % | 9 | % | ±0.2 |  | Химический состав каждого вида топлива:
3.4. | Оксиды серы (SO₂): |  | - | % | - | % | ±0.2
3.5. | Окись углерода (CO): |  | 0 | ppm | 0 | ppm | ±0.2 |  | Топливо | Основные компоненты | Дополнительные примеси
3.6. | Оксиды азота (NOx): |  | 35 | ppm | 150 | ppm | ±0.2 |  | Природный газ | Метан (CH₄) – 70-90%, Этан (C₂H₆) – 5-15%, Пропан и бутан (C₃H₈ и C₄H₁₀) – до 5% | Следы сероводорода (H₂S), азота (N₂), углекислого газа (CO₂)
3.7. | Коэффициент избытка воздуха (α): |  | 1.3 |  | 1.1 |  | ±0.1 | >1, чем ближе, тем лучше | Мазут | Углеводороды (CnHm), Сера (до 3%) | Азотистые соединения, органические соединения, вода
4. | ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ: | [7 empty] | Уголь | Углерод (C) – 50-70%, Водород (H) – 5-6%, Кислород (O) – 5-10% | Сера (до 4%), зола (минеральные примеси: кремний, алюминий, железо)
4.1. | Температура воды на входе в котел: |  | 60 | °C | 60 | °C | ±2 |  | Дизельное топливо | Углеводороды (CnHm), Сера (до 0.2% для малосернистого топлива) | Азотистые соединения, следы воды и примесей
4.2. | Температура воды на выходе из котла: |  | 69 | °C | 80 | °C | ±2
4.3. | Подогрев воды в котле (Δt): |  | 9 | °C | 20 | °C | ±2 | 10–30°C | Выводы:
4.4. | Давление воды на входе в котел: |  | 5 | кгс/см² | 5 | кгс/см² | ±0.2 |  | Природный газ: Самое безопасное с точки зрения взрывоопасности и с наименьшими выбросами, хотя требует внимательного контроля точки росы для предотвращения коррозии котлов.
4.5. | Давление воды на выходе из котла: |  | 4 | кгс/см² | 4 | кгс/см² | ±0.2 |  | Мазут: Имеет высокую точку росы и более высокий риск выбросов SO₂ и твердых частиц, что требует очистки дымовых газов.
4.6. | Гидравлическое сопротивление котла (ΔP): |  | 1 | кгс/см² | 1 | кгс/см² | ±0.2 |  | Уголь: Наиболее сложное топливо с точки зрения экологической безопасности, высокие выбросы SO₂, твердых частиц и высокая точка росы.
4.7. | Массовый расход воды через котел: |  | 78 | т/ч | 78 | т/ч | ±2 |  | Дизельное топливо: Относительно безопасное топливо с точки зрения сгорания и взрывоопасности, но требует очистки выбросов твердых частиц и контроля за выбросами NOₓ.
5. | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
5.1. | Фактическая теплопроизводительность (Q): |  | 0.81643 | МВт | 1.8143 | МВт |  |  | (Подогрев воды в котле (Δt)*Массовый расход воды через котел)/1000*1,163=МВт
|  |  | 0.702 | Гкал/ч | 1.56 | Гкал/ч |  |  | (Подогрев воды в котле (Δt)*Массовый расход воды через котел)/1000=Гкал/ч
5.2. | Нагрузка (% от номинальной): |  | 32.657 | % | 84.4003 | % |  |  | (Фактическая теплопроизводительность (Q) / Ном. мощность) * 100=%
5.3. | КПД котла "брутто" (η): |  | 90.7312 | % | 90.2511 | % |  | 85–95% | ((Массовый расход воды через котел*1000*Подогрев воды в котле(Δt))/ (Расход_топлива * Qрн)) * 100%=% |  |  |  |  | (единицы: GG [т/ч], ΔtΔt [°C], BB [м³/ч или кг/ч], QрнQрн​ [ккал/м³ или ккал/кг])
5.4. | Удельный расход условного топлива: |  | 157.4541 | кг у.т./Гкал | 158.2916 | кг у.т./Гкал |  | 140–170 кг у.т./Гкал | (142.86 * 100) / η (%) - где 142.86 кг у.т./Гкал - эталон при η=100%
Наладку провёл: |  |  |  | Согласовано:
Зам. главного инженера |  |  |  | Начальник котельного участка
Амбарцумов А.В. |  | __________________ |  | __________________
УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора - главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
__________________
"___"_____________ 2026 г.
КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
№№ п.п. | Наименование параметров |  | Значения |  | Время срабатывания |  |  |  | 1. Давление топлива
1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: | [7 empty] | Топливо | Параметр | Диапазон настройки | Типовое значение | Время срабатывания
1.1. | Номер котла: |  | №1 | [5 empty] | Газ | Понижение давления | 8–15 мбар | 10 мбар | Без выдержки
1.2. | Тип котла: |  | КВГМ | [6 empty] | Повышение давления | 50–70 мбар | 60 мбар | Без выдержки
1.3. | Номинальная теплопроизводительность: |  | 2.5 | МВт |  |  |  |  | Мазут | Понижение давления | 0.7–1.0 бар | 0.8 бар | Без выдержки
|  |  | 2.1496 | Гкал/ч | [5 empty] | Повышение давления | 1.2–1.8 бар | 1.5 бар | Без выдержки
1.4. | Адрес котельной: |  | д. Бережки, ул.Придорожная д.2а | [5 empty] | Дизель | Понижение давления | 0.4–0.6 бар | 0.5 бар | Без выдержки
1.5. | Тип горелки: |  | R92А CIB UNIGAS BURNESS | [6 empty] | Повышение давления | 1.0–1.4 бар | 1.2 бар | Без выдержки
1.6. | Вид топлива: |  | Газ | [5 empty] | Уголь | Не применяется | – | – | –
2. | ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА
2.1. | Понижение давления перед клапанами/горелкой |  | 0.01 | бар | Без выдержки |  |  |  | 2. Воздух/тяга
2.2. | Повышение давления перед горелкой |  | 1 | бар | Без выдержки |  |  |  | Топливо | Параметр | Диапазон настройки | Типовое значение | Время срабатывания
3. | ВОЗДУХ/ТЯГА | [7 empty] | Все | Понижение давления воздуха | 2.0–3.5 мбар | 2.5 мбар | Без выдержки
3.1. | Понижение давления воздуха перед горелкой |  | 0.003 | бар | Без выдержки |  |  |  | Газ | Понижение разрежения в топке | 15–25 Па | 20 Па | ≤ 5 сек
3.2. | Разрежения в топке |  | 500 | Па | ≤ 0,5 сек |  |  |  | Мазут | Понижение разрежения в топке | 25–40 Па | 30 Па | ≤ 5 сек
4. | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ | [7 empty] | Уголь | Понижение разрежения в топке | 35–50 Па | 40 Па | ≤ 10 сек
4.1. | Понижение давления воды в котле |  | 2 | бар | Без выдержки |  |  |  | Дизель | Понижение разрежения в топке | 20–30 Па | 25 Па | ≤ 5 сек
4.2. | Повышение давления воды в котле |  | 7 | бар | Без выдержки
4.3. | Повышение температуры воды на выходе |  | 95 | °C | Без выдержки |  |  |  | 3. Теплоноситель (вода)
5. | ГОРЕНИЕ/ТОПЛЕВО | [7 empty] | Параметр | Диапазон настройки | Типовое значение | Время срабатывания
5.1. | Погасание факела/отсутствие горения |  | Контроль | - | Без выдержки |  |  |  | Понижение давления | 1.5–2.5 бар | 2.0 бар | Без выдержки
5.2. | Понижение температуры мазута |  | - | °C | ≤ 5 сек |  |  |  | Повышение давления | 6.0–8.0 бар | 7.0–7.5 бар | Без выдержки
5.3. | Понижение уровня угля в бункере |  | - | % | ≤ 15 сек |  |  |  | Повышение температуры на выходе:
6. | ЭЛЕКТРИКА | [7 empty] | - Газ | 90–98 °C | 95 °C | ≤ 10 сек
6.1. | Исчезновение напряжения в цепях защиты |  | Контроль | - | Без выдержки |  |  |  | - Мазут | 100–110 °C | 105 °C | ≤ 10 сек
6.2. | Остановка топливного конвейера (уголь) |  | - | - | Без выдержки |  |  |  | - Уголь | 110–120 °C | 115 °C | ≤ 15 сек
[9 empty] | - Дизель | 95–105 °C | 100 °C | ≤ 10 сек
Наладку провёл: |  |  |  | Согласовано:
Зам. главного инженера |  |  |  | Начальник котельного участка |  |  |  |  | 4. Горение/топливо
Амбарцумов А.В. |  | __________________ |  | __________________ |  |  |  |  | Параметр | Типовое значение | Время срабатывания
[9 empty] | Погасание факела | Контроль пламени | Без выдержки
[9 empty] | Понижение температуры мазута | 75–85 °C | ≤ 15 сек
[9 empty] | Понижение уровня угля | 15–25% от объема бункера | ≤ 60 сек
5. Электрика
[9 empty] | Параметр | Типовое значение | Время срабатывания
[9 empty] | Исчезновение напряжения | Контроль сети | Без выдержки
[9 empty] | Остановка конвейера (уголь) | Контроль движения | Без выдержки
Note on G31: Амбарцумов Алексей: 7
Note on G32: Амбарцумов Алексей: 8

## Бережки №1
[5 empty] | УТВЕРЖДАЮ |  |  | Нормы | Примечание
Зам. ген. директора - главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
[5 empty] | Степанов А.В. |  |  |  | Таблица, сравнивающая состав отходящих газов при сжигании природного газа, мазута, угля и дизельного топлива, а также соответствующие химические компоненты, их концентрации и особенности:
__________________
[5 empty] | "___"_____________ 2026 г. |  |  |  | Компонент | Природный газ | Мазут | Уголь | Дизельное топливо
| РЕЖИМНАЯ КАРТА | [7 empty] | Углекислый газ (CO₂) | 8-11% | 12-14% | 14-18% | 12-14%
№№ п.п. | Наименование параметров |  | Значения |  |  |  | Доп. откл. |  | Окислы азота (NOₓ) | 25-500 мг/м³ | 450-900 мг/м³ | 300-1200 мг/м³ | 200-800 мг/м³
1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: | [7 empty] | Окись углерода (CO) | 0-150 мг/м³ | 50-300 мг/м³ | 100-400 мг/м³ | 50-200 мг/м³
1.1. | Номер котла: |  | №1 | [5 empty] | Кислород (O₂) | 2-5% | 2-5% | 3-6% | 3-6%
1.2. | Тип котла: |  | КВГМ | [5 empty] | Азот (N₂) | 74-78% | 70-74% | 70-74% | 70-74%
1.3. | Номинальная теплопроизводительность: |  | 2.5 | МВт |  |  |  |  | Водяной пар (H₂O) | Образуется в больших количествах | Образуется в меньших количествах | Образуется в небольших количествах | Образуется в умеренных количествах
|  |  | 2.1496 | Гкал/ч
1.4. | Адрес котельной: |  | д. Бережки, ул.Придорожная д.2а | [5 empty] | Сернистый ангидрид (SO₂) | Незначительное количество (<50 мг/м³) | 600-2000 мг/м³ | 500-3000 мг/м³ | 50-500 мг/м³
1.5. | Тип горелки: |  | R92А CIB UNIGAS BURNESS | [5 empty] | Твердые частицы (зола, сажа) | Практически отсутствуют | 50-100 мг/м³ | 50-200 мг/м³ | 20-100 мг/м³
1.6. | Вид топлива: |  | Газ | [5 empty] | Невыгоревшие углеводороды (CxHy) | Очень низкие концентрации | Небольшие концентрации при неполном сгорании | Зависит от качества сгорания | Зависит от условий сгорания
2. | ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА: | [7 empty] | Точка росы, °C | 45-60°C | 110-130°C | 120-150°C | 50-70°C
2.1. | Низшая теплота сгорания топлива (Qрн): |  | 8231 | ккал/м³ |  |  | ±50 |  | Предел взрывоопасности | 5-15% по объёму CH₄ | 0.6-6.5% по объёму | 0.25-1.5% пыль угля (взвешенные частицы) | 0.6-6.5% по объёму
2.2. | Режим работы: |  | Минимальный |  | Максимальный
2.3. | Давление топлива перед узлом учета (счетчиком): |  |  |  | 275 | кПа | ±0.1 |  | Нормы для оптимальной наладки газовой горелки
2.4. | Давление топлива перед котлом/горелкой: |  | 20 | кПа | 20 | кПа | ±0.1
2.5. | Положение регулирующего органа топлива: |  | 10 | % | 45 | % | ±1 |  | Параметр | Норма для малого горения
2.6. | Расход топлива (при 20°C и 760 мм рт. ст.): |  | 94 | м³/ч | 210 | м³/ч | ±2 |  | Температура дымовых газов | 140-200°C
2.7. | Давление воздуха перед горелкой: |  | 0.6 | кПа | 2.5 | кПа | ±2 |  | Коэффициент избыточного воздуха (λ) | 1.05-1.3
2.8. | Положение регулятора воздуха: |  | 15 | % | 95 | % | ±1 |  | Давление газа | мин: 5-10 мбар макс: 110-150 мбар
2.9. | Разрежение в топке: |  | 20 | Па | 115 | Па | ±0.2 |  | Давление воздуха | 5-10 мбар
2.10. | Температура топлива (если подогревается): |  | - | °C | - | °C | ±2 |  | Остаточный кислород (O₂) | 2-5%
2.11. | Температура воздуха на горение: |  | 20 | °C | 20 | °C | ±2 |  | Окись углерода (CO) | <150 мг/м³
3. | ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ: | [7 empty] | Температура воздуха на входе | 15-25°C
3.1. | Температура уходящих газов (УГ): |  | 125 | °C | 155 | °C | ±2 |  | Влажность воздуха | <70%
3.2. | Кислород (O₂): |  | 4 | % | 3 | % | ±0.2
3.3. | Углекислый газ (CO₂): |  | 9 | % | 9 | % | ±0.2 |  | Химический состав каждого вида топлива:
3.4. | Оксиды серы (SO₂): |  | - | % | - | % | ±0.2
3.5. | Окись углерода (CO): |  | 0 | ppm | 0 | ppm | ±0.2 |  | Топливо | Основные компоненты | Дополнительные примеси
3.6. | Оксиды азота (NOx): |  | 35 | ppm | 150 | ppm | ±0.2 |  | Природный газ | Метан (CH₄) – 70-90%, Этан (C₂H₆) – 5-15%, Пропан и бутан (C₃H₈ и C₄H₁₀) – до 5% | Следы сероводорода (H₂S), азота (N₂), углекислого газа (CO₂)
3.7. | Коэффициент избытка воздуха (α): |  | 1.3 |  | 1.1 |  | ±0.1 | >1, чем ближе, тем лучше | Мазут | Углеводороды (CnHm), Сера (до 3%) | Азотистые соединения, органические соединения, вода
4. | ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ: | [7 empty] | Уголь | Углерод (C) – 50-70%, Водород (H) – 5-6%, Кислород (O) – 5-10% | Сера (до 4%), зола (минеральные примеси: кремний, алюминий, железо)
4.1. | Температура воды на входе в котел: |  | 60 | °C | 60 | °C | ±2 |  | Дизельное топливо | Углеводороды (CnHm), Сера (до 0.2% для малосернистого топлива) | Азотистые соединения, следы воды и примесей
4.2. | Температура воды на выходе из котла: |  | 69 | °C | 80 | °C | ±2
4.3. | Подогрев воды в котле (Δt): |  | 9 | °C | 20 | °C | ±2 | 10–30°C | Выводы:
4.4. | Давление воды на входе в котел: |  | 5 | кгс/см² | 5 | кгс/см² | ±0.2 |  | Природный газ: Самое безопасное с точки зрения взрывоопасности и с наименьшими выбросами, хотя требует внимательного контроля точки росы для предотвращения коррозии котлов.
4.5. | Давление воды на выходе из котла: |  | 4 | кгс/см² | 4 | кгс/см² | ±0.2 |  | Мазут: Имеет высокую точку росы и более высокий риск выбросов SO₂ и твердых частиц, что требует очистки дымовых газов.
4.6. | Гидравлическое сопротивление котла (ΔP): |  | 1 | кгс/см² | 1 | кгс/см² | ±0.2 |  | Уголь: Наиболее сложное топливо с точки зрения экологической безопасности, высокие выбросы SO₂, твердых частиц и высокая точка росы.
4.7. | Массовый расход воды через котел: |  | 78 | т/ч | 78 | т/ч | ±2 |  | Дизельное топливо: Относительно безопасное топливо с точки зрения сгорания и взрывоопасности, но требует очистки выбросов твердых частиц и контроля за выбросами NOₓ.
5. | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
5.1. | Фактическая теплопроизводительность (Q): |  | 0.81643 | МВт | 1.8143 | МВт |  |  | (Подогрев воды в котле (Δt)*Массовый расход воды через котел)/1000*1,163=МВт
|  |  | 0.702 | Гкал/ч | 1.56 | Гкал/ч |  |  | (Подогрев воды в котле (Δt)*Массовый расход воды через котел)/1000=Гкал/ч
5.2. | Нагрузка (% от номинальной): |  | 32.657 | % | 84.4003 | % |  |  | (Фактическая теплопроизводительность (Q) / Ном. мощность) * 100=%
5.3. | КПД котла "брутто" (η): |  | 90.7312 | % | 90.2511 | % |  | 85–95% | ((Массовый расход воды через котел*1000*Подогрев воды в котле(Δt))/ (Расход_топлива * Qрн)) * 100%=% |  |  |  |  | (единицы: GG [т/ч], ΔtΔt [°C], BB [м³/ч или кг/ч], QрнQрн​ [ккал/м³ или ккал/кг])
5.4. | Удельный расход условного топлива: |  | 157.4541 | кг у.т./Гкал | 158.2916 | кг у.т./Гкал |  | 140–170 кг у.т./Гкал | (142.86 * 100) / η (%) - где 142.86 кг у.т./Гкал - эталон при η=100%
Наладку провёл: |  |  |  | Согласовано:
Зам. главного инженера |  |  |  | Начальник котельного участка
Амбарцумов А.В. |  | __________________ |  | __________________
УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора - главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
__________________
"___"_____________ 2026 г.
КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
№№ п.п. | Наименование параметров |  | Значения |  | Время срабатывания |  |  |  | 1. Давление топлива
1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: | [7 empty] | Топливо | Параметр | Диапазон настройки | Типовое значение | Время срабатывания
1.1. | Номер котла: |  | №1 | [5 empty] | Газ | Понижение давления | 8–15 мбар | 10 мбар | Без выдержки
1.2. | Тип котла: |  | КВГМ | [6 empty] | Повышение давления | 50–70 мбар | 60 мбар | Без выдержки
1.3. | Номинальная теплопроизводительность: |  | 2.5 | МВт |  |  |  |  | Мазут | Понижение давления | 0.7–1.0 бар | 0.8 бар | Без выдержки
|  |  | 2.1496 | Гкал/ч | [5 empty] | Повышение давления | 1.2–1.8 бар | 1.5 бар | Без выдержки
1.4. | Адрес котельной: |  | д. Бережки, ул.Придорожная д.2а | [5 empty] | Дизель | Понижение давления | 0.4–0.6 бар | 0.5 бар | Без выдержки
1.5. | Тип горелки: |  | R92А CIB UNIGAS BURNESS | [6 empty] | Повышение давления | 1.0–1.4 бар | 1.2 бар | Без выдержки
1.6. | Вид топлива: |  | Газ | [5 empty] | Уголь | Не применяется | – | – | –
2. | ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА
2.1. | Понижение давления перед клапанами/горелкой |  | 0.01 | бар | Без выдержки |  |  |  | 2. Воздух/тяга
2.2. | Повышение давления перед горелкой |  | 1 | бар | Без выдержки |  |  |  | Топливо | Параметр | Диапазон настройки | Типовое значение | Время срабатывания
3. | ВОЗДУХ/ТЯГА | [7 empty] | Все | Понижение давления воздуха | 2.0–3.5 мбар | 2.5 мбар | Без выдержки
3.1. | Понижение давления воздуха перед горелкой |  | 0.003 | бар | Без выдержки |  |  |  | Газ | Понижение разрежения в топке | 15–25 Па | 20 Па | ≤ 5 сек
3.2. | Разрежения в топке |  | 500 | Па | ≤ 0,5 сек |  |  |  | Мазут | Понижение разрежения в топке | 25–40 Па | 30 Па | ≤ 5 сек
4. | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ | [7 empty] | Уголь | Понижение разрежения в топке | 35–50 Па | 40 Па | ≤ 10 сек
4.1. | Понижение давления воды в котле |  | 2 | бар | Без выдержки |  |  |  | Дизель | Понижение разрежения в топке | 20–30 Па | 25 Па | ≤ 5 сек
4.2. | Повышение давления воды в котле |  | 7 | бар | Без выдержки
4.3. | Повышение температуры воды на выходе |  | 95 | °C | Без выдержки |  |  |  | 3. Теплоноситель (вода)
5. | ГОРЕНИЕ/ТОПЛЕВО | [7 empty] | Параметр | Диапазон настройки | Типовое значение | Время срабатывания
5.1. | Погасание факела/отсутствие горения |  | Контроль | - | Без выдержки |  |  |  | Понижение давления | 1.5–2.5 бар | 2.0 бар | Без выдержки
5.2. | Понижение температуры мазута |  | - | °C | ≤ 5 сек |  |  |  | Повышение давления | 6.0–8.0 бар | 7.0–7.5 бар | Без выдержки
5.3. | Понижение уровня угля в бункере |  | - | % | ≤ 15 сек |  |  |  | Повышение температуры на выходе:
6. | ЭЛЕКТРИКА | [7 empty] | - Газ | 90–98 °C | 95 °C | ≤ 10 сек
6.1. | Исчезновение напряжения в цепях защиты |  | Контроль | - | Без выдержки |  |  |  | - Мазут | 100–110 °C | 105 °C | ≤ 10 сек
6.2. | Остановка топливного конвейера (уголь) |  | - | - | Без выдержки |  |  |  | - Уголь | 110–120 °C | 115 °C | ≤ 15 сек
[9 empty] | - Дизель | 95–105 °C | 100 °C | ≤ 10 сек
Наладку провёл: |  |  |  | Согласовано:
Зам. главного инженера |  |  |  | Начальник котельного участка |  |  |  |  | 4. Горение/топливо
Амбарцумов А.В. |  | __________________ |  | __________________ |  |  |  |  | Параметр | Типовое значение | Время срабатывания
[9 empty] | Погасание факела | Контроль пламени | Без выдержки
[9 empty] | Понижение температуры мазута | 75–85 °C | ≤ 15 сек
[9 empty] | Понижение уровня угля | 15–25% от объема бункера | ≤ 60 сек
5. Электрика
[9 empty] | Параметр | Типовое значение | Время срабатывания
[9 empty] | Исчезновение напряжения | Контроль сети | Без выдержки
[9 empty] | Остановка конвейера (уголь) | Контроль движения | Без выдержки
Note on G31: Амбарцумов Алексей: 7
Note on G32: Амбарцумов Алексей: 8

## ВындинОстров №3
[5 empty] | УТВЕРЖДАЮ |  |  | Нормы | Примечание
Зам. ген. директора - главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
[5 empty] | Степанов А.В. |  |  |  | Таблица, сравнивающая состав отходящих газов при сжигании природного газа, мазута, угля и дизельного топлива, а также соответствующие химические компоненты, их концентрации и особенности:
__________________
[5 empty] | "___"_____________ 2026 г. |  |  |  | Компонент | Природный газ | Мазут | Уголь | Дизельное топливо
| РЕЖИМНАЯ КАРТА | [7 empty] | Углекислый газ (CO₂) | 8-11% | 12-14% | 14-18% | 12-14%
№№ п.п. | Наименование параметров |  | Значения |  |  |  | Доп. откл. |  | Окислы азота (NOₓ) | 25-500 мг/м³ | 450-900 мг/м³ | 300-1200 мг/м³ | 200-800 мг/м³
1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: | [7 empty] | Окись углерода (CO) | 0-150 мг/м³ | 50-300 мг/м³ | 100-400 мг/м³ | 50-200 мг/м³
1.1. | Номер котла: |  | №3 | [5 empty] | Кислород (O₂) | 2-5% | 2-5% | 3-6% | 3-6%
1.2. | Тип котла: |  | КВГМ | [5 empty] | Азот (N₂) | 74-78% | 70-74% | 70-74% | 70-74%
1.3. | Номинальная теплопроизводительность: |  | 2.5 | МВт |  |  |  |  | Водяной пар (H₂O) | Образуется в больших количествах | Образуется в меньших количествах | Образуется в небольших количествах | Образуется в умеренных количествах
|  |  | 2.1496 | Гкал/ч
1.4. | Адрес котельной: |  | д. Вындин Остров ул.Школьная д.33 | [5 empty] | Сернистый ангидрид (SO₂) | Незначительное количество (<50 мг/м³) | 600-2000 мг/м³ | 500-3000 мг/м³ | 50-500 мг/м³
1.5. | Тип горелки: |  | R92А CIB UNIGAS BURNESS | [5 empty] | Твердые частицы (зола, сажа) | Практически отсутствуют | 50-100 мг/м³ | 50-200 мг/м³ | 20-100 мг/м³
1.6. | Вид топлива: |  | Газ | [5 empty] | Невыгоревшие углеводороды (CxHy) | Очень низкие концентрации | Небольшие концентрации при неполном сгорании | Зависит от качества сгорания | Зависит от условий сгорания
2. | ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА: | [7 empty] | Точка росы, °C | 45-60°C | 110-130°C | 120-150°C | 50-70°C
2.1. | Низшая теплота сгорания топлива (Qрн): |  | 8107 | ккал/м³ |  |  | ±50 |  | Предел взрывоопасности | 5-15% по объёму CH₄ | 0.6-6.5% по объёму | 0.25-1.5% пыль угля (взвешенные частицы) | 0.6-6.5% по объёму
2.2. | Режим работы: |  | Минимальный |  | Максимальный
2.3. | Давление топлива перед узлом учета (счетчиком): |  |  |  | 275 | кПа | ±0.1 |  | Нормы для оптимальной наладки газовой горелки
2.4. | Давление топлива перед котлом/горелкой: |  | 21 | кПа | 21 | кПа | ±0.1
2.5. | Положение регулирующего органа топлива: |  | 10 | % | 45 | % | ±1 |  | Параметр | Норма для малого горения
2.6. | Расход топлива (при 20°C и 760 мм рт. ст.): |  | 89 | м³/ч | 215 | м³/ч | ±2 |  | Температура дымовых газов | 140-200°C
2.7. | Давление воздуха перед горелкой: |  | 0.6 | кПа | 2.5 | кПа | ±2 |  | Коэффициент избыточного воздуха (λ) | 1.05-1.3
2.8. | Положение регулятора воздуха: |  | 16 | % | 96 | % | ±1 |  | Давление газа | мин: 5-10 мбар макс: 110-150 мбар
2.9. | Разрежение в топке: |  | 19 | Па | 110 | Па | ±0.2 |  | Давление воздуха | 5-10 мбар
2.10. | Температура топлива (если подогревается): |  | - | °C | - | °C | ±2 |  | Остаточный кислород (O₂) | 2-5%
2.11. | Температура воздуха на горение: |  | 20 | °C | 20 | °C | ±2 |  | Окись углерода (CO) | <150 мг/м³
3. | ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ: | [7 empty] | Температура воздуха на входе | 15-25°C
3.1. | Температура уходящих газов (УГ): |  | 110 | °C | 160 | °C | ±2 |  | Влажность воздуха | <70%
3.2. | Кислород (O₂): |  | 4 | % | 3 | % | ±0.2
3.3. | Углекислый газ (CO₂): |  | 9 | % | 9 | % | ±0.2 |  | Химический состав каждого вида топлива:
3.4. | Оксиды серы (SO₂): |  | - | % | - | % | ±0.2
3.5. | Окись углерода (CO): |  | 0 | ppm | 0 | ppm | ±0.2 |  | Топливо | Основные компоненты | Дополнительные примеси
3.6. | Оксиды азота (NOx): |  | 35 | ppm | 150 | ppm | ±0.2 |  | Природный газ | Метан (CH₄) – 70-90%, Этан (C₂H₆) – 5-15%, Пропан и бутан (C₃H₈ и C₄H₁₀) – до 5% | Следы сероводорода (H₂S), азота (N₂), углекислого газа (CO₂)
3.7. | Коэффициент избытка воздуха (α): |  | 1.3 |  | 1.1 |  | ±0.1 | >1, чем ближе, тем лучше | Мазут | Углеводороды (CnHm), Сера (до 3%) | Азотистые соединения, органические соединения, вода
4. | ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ: | [7 empty] | Уголь | Углерод (C) – 50-70%, Водород (H) – 5-6%, Кислород (O) – 5-10% | Сера (до 4%), зола (минеральные примеси: кремний, алюминий, железо)
4.1. | Температура воды на входе в котел: |  | 59 | °C | 59 | °C | ±2 |  | Дизельное топливо | Углеводороды (CnHm), Сера (до 0.2% для малосернистого топлива) | Азотистые соединения, следы воды и примесей
4.2. | Температура воды на выходе из котла: |  | 68 | °C | 80 | °C | ±2
4.3. | Подогрев воды в котле (Δt): |  | 9 | °C | 21 | °C | ±2 | 10–30°C | Выводы:
4.4. | Давление воды на входе в котел: |  | 5 | кгс/см² | 5 | кгс/см² | ±0.2 |  | Природный газ: Самое безопасное с точки зрения взрывоопасности и с наименьшими выбросами, хотя требует внимательного контроля точки росы для предотвращения коррозии котлов.
4.5. | Давление воды на выходе из котла: |  | 4 | кгс/см² | 4 | кгс/см² | ±0.2 |  | Мазут: Имеет высокую точку росы и более высокий риск выбросов SO₂ и твердых частиц, что требует очистки дымовых газов.
4.6. | Гидравлическое сопротивление котла (ΔP): |  | 1 | кгс/см² | 1 | кгс/см² | ±0.2 |  | Уголь: Наиболее сложное топливо с точки зрения экологической безопасности, высокие выбросы SO₂, твердых частиц и высокая точка росы.
4.7. | Массовый расход воды через котел: |  | 78 | т/ч | 78 | т/ч | ±2 |  | Дизельное топливо: Относительно безопасное топливо с точки зрения сгорания и взрывоопасности, но требует очистки выбросов твердых частиц и контроля за выбросами NOₓ.
5. | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
5.1. | Фактическая теплопроизводительность (Q): |  | 0.81643 | МВт | 1.905 | МВт |  |  | (Подогрев воды в котле (Δt)*Массовый расход воды через котел)/1000*1,163=МВт
|  |  | 0.702 | Гкал/ч | 1.638 | Гкал/ч |  |  | (Подогрев воды в котле (Δt)*Массовый расход воды через котел)/1000=Гкал/ч
5.2. | Нагрузка (% от номинальной): |  | 32.657 | % | 88.6203 | % |  |  | (Фактическая теплопроизводительность (Q) / Ном. мощность) * 100=%
5.3. | КПД котла "брутто" (η): |  | 97.2942 | % | 93.9756 | % |  | 85–95% | ((Массовый расход воды через котел*1000*Подогрев воды в котле(Δt))/ (Расход_топлива * Qрн)) * 100%=% |  |  |  |  | (единицы: GG [т/ч], ΔtΔt [°C], BB [м³/ч или кг/ч], QрнQрн​ [ккал/м³ или ккал/кг])
5.4. | Удельный расход условного топлива: |  | 146.833 | кг у.т./Гкал | 152.0181 | кг у.т./Гкал |  | 140–170 кг у.т./Гкал | (142.86 * 100) / η (%) - где 142.86 кг у.т./Гкал - эталон при η=100%
Наладку провёл: |  |  |  | Согласовано:
Зам. главного инженера |  |  |  | Начальник котельного участка
Амбарцумов А.В. |  | __________________ |  | __________________
УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора - главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
__________________
"___"_____________ 2026 г.
КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
№№ п.п. | Наименование параметров |  | Значения |  | Время срабатывания |  |  |  | 1. Давление топлива
1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: | [7 empty] | Топливо | Параметр | Диапазон настройки | Типовое значение | Время срабатывания
1.1. | Номер котла: |  | №3 | [5 empty] | Газ | Понижение давления | 8–15 мбар | 10 мбар | Без выдержки
1.2. | Тип котла: |  | КВГМ | [6 empty] | Повышение давления | 50–70 мбар | 60 мбар | Без выдержки
1.3. | Номинальная теплопроизводительность: |  | 2.5 | МВт |  |  |  |  | Мазут | Понижение давления | 0.7–1.0 бар | 0.8 бар | Без выдержки
|  |  | 2.1496 | Гкал/ч | [5 empty] | Повышение давления | 1.2–1.8 бар | 1.5 бар | Без выдержки
1.4. | Адрес котельной: |  | д. Вындин Остров ул.Школьная д.33 | [5 empty] | Дизель | Понижение давления | 0.4–0.6 бар | 0.5 бар | Без выдержки
1.5. | Тип горелки: |  | R92А CIB UNIGAS BURNESS | [6 empty] | Повышение давления | 1.0–1.4 бар | 1.2 бар | Без выдержки
1.6. | Вид топлива: |  | Газ | [5 empty] | Уголь | Не применяется | – | – | –
2. | ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА
2.1. | Понижение давления перед клапанами/горелкой |  | 0.01 | бар | Без выдержки |  |  |  | 2. Воздух/тяга
2.2. | Повышение давления перед горелкой |  | 1 | бар | Без выдержки |  |  |  | Топливо | Параметр | Диапазон настройки | Типовое значение | Время срабатывания
3. | ВОЗДУХ/ТЯГА | [7 empty] | Все | Понижение давления воздуха | 2.0–3.5 мбар | 2.5 мбар | Без выдержки
3.1. | Понижение давления воздуха перед горелкой |  | 0.003 | бар | Без выдержки |  |  |  | Газ | Понижение разрежения в топке | 15–25 Па | 20 Па | ≤ 5 сек
3.2. | Разрежения в топке |  | 500 | Па | ≤ 0,5 сек |  |  |  | Мазут | Понижение разрежения в топке | 25–40 Па | 30 Па | ≤ 5 сек
4. | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ | [7 empty] | Уголь | Понижение разрежения в топке | 35–50 Па | 40 Па | ≤ 10 сек
4.1. | Понижение давления воды в котле |  | 2 | бар | Без выдержки |  |  |  | Дизель | Понижение разрежения в топке | 20–30 Па | 25 Па | ≤ 5 сек
4.2. | Повышение давления воды в котле |  | 7 | бар | Без выдержки
4.3. | Повышение температуры воды на выходе |  | 95 | °C | Без выдержки |  |  |  | 3. Теплоноситель (вода)
5. | ГОРЕНИЕ/ТОПЛЕВО | [7 empty] | Параметр | Диапазон настройки | Типовое значение | Время срабатывания
5.1. | Погасание факела/отсутствие горения |  | Контроль | - | Без выдержки |  |  |  | Понижение давления | 1.5–2.5 бар | 2.0 бар | Без выдержки
5.2. | Понижение температуры мазута |  | - | °C | ≤ 5 сек |  |  |  | Повышение давления | 6.0–8.0 бар | 7.0–7.5 бар | Без выдержки
5.3. | Понижение уровня угля в бункере |  | - | % | ≤ 15 сек |  |  |  | Повышение температуры на выходе:
6. | ЭЛЕКТРИКА | [7 empty] | - Газ | 90–98 °C | 95 °C | ≤ 10 сек
6.1. | Исчезновение напряжения в цепях защиты |  | Контроль | - | Без выдержки |  |  |  | - Мазут | 100–110 °C | 105 °C | ≤ 10 сек
6.2. | Остановка топливного конвейера (уголь) |  | - | - | Без выдержки |  |  |  | - Уголь | 110–120 °C | 115 °C | ≤ 15 сек
[9 empty] | - Дизель | 95–105 °C | 100 °C | ≤ 10 сек
Наладку провёл: |  |  |  | Согласовано:
Зам. главного инженера |  |  |  | Начальник котельного участка |  |  |  |  | 4. Горение/топливо
Амбарцумов А.В. |  | __________________ |  | __________________ |  |  |  |  | Параметр | Типовое значение | Время срабатывания
[9 empty] | Погасание факела | Контроль пламени | Без выдержки
[9 empty] | Понижение температуры мазута | 75–85 °C | ≤ 15 сек
[9 empty] | Понижение уровня угля | 15–25% от объема бункера | ≤ 60 сек
5. Электрика
[9 empty] | Параметр | Типовое значение | Время срабатывания
[9 empty] | Исчезновение напряжения | Контроль сети | Без выдержки
[9 empty] | Остановка конвейера (уголь) | Контроль движения | Без выдержки
Note on G31: Амбарцумов Алексей: 7
Note on G32: Амбарцумов Алексей: 8

## Кис.Север. №1
[5 empty] | УТВЕРЖДАЮ |  |  | Нормы | Примечание
Зам. ген. директора - главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
[5 empty] | Степанов А.В. |  |  |  | Таблица, сравнивающая состав отходящих газов при сжигании природного газа, мазута, угля и дизельного топлива, а также соответствующие химические компоненты, их концентрации и особенности:
__________________
[5 empty] | "___"_____________ 2026 г. |  |  |  | Компонент | Природный газ | Мазут | Уголь | Дизельное топливо
| РЕЖИМНАЯ КАРТА | [7 empty] | Углекислый газ (CO₂) | 8-11% | 12-14% | 14-18% | 12-14%
№№ п.п. | Наименование параметров |  | Значения |  |  |  | Доп. откл. |  | Окислы азота (NOₓ) | 25-500 мг/м³ | 450-900 мг/м³ | 300-1200 мг/м³ | 200-800 мг/м³
1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: | [7 empty] | Окись углерода (CO) | 0-150 мг/м³ | 50-300 мг/м³ | 100-400 мг/м³ | 50-200 мг/м³
1.1. | Номер котла: |  | №1 | [5 empty] | Кислород (O₂) | 2-5% | 2-5% | 3-6% | 3-6%
1.2. | Тип котла: |  | КВГМ | [5 empty] | Азот (N₂) | 74-78% | 70-74% | 70-74% | 70-74%
1.3. | Номинальная теплопроизводительность: |  | 0.6 | МВт |  |  |  |  | Водяной пар (H₂O) | Образуется в больших количествах | Образуется в меньших количествах | Образуется в небольших количествах | Образуется в умеренных количествах
|  |  | 0.51591 | Гкал/ч
1.4. | Адрес котельной: |  | д. Кисельня, ул.Северная, д.6 | [5 empty] | Сернистый ангидрид (SO₂) | Незначительное количество (<50 мг/м³) | 600-2000 мг/м³ | 500-3000 мг/м³ | 50-500 мг/м³
1.5. | Тип горелки: |  | R73А CIB UNIGAS BURNES | [5 empty] | Твердые частицы (зола, сажа) | Практически отсутствуют | 50-100 мг/м³ | 50-200 мг/м³ | 20-100 мг/м³
1.6. | Вид топлива: |  | Газ | [5 empty] | Невыгоревшие углеводороды (CxHy) | Очень низкие концентрации | Небольшие концентрации при неполном сгорании | Зависит от качества сгорания | Зависит от условий сгорания
2. | ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА: | [7 empty] | Точка росы, °C | 45-60°C | 110-130°C | 120-150°C | 50-70°C
2.1. | Низшая теплота сгорания топлива (Qрн): |  | 8231 | ккал/м³ |  |  | ±50 |  | Предел взрывоопасности | 5-15% по объёму CH₄ | 0.6-6.5% по объёму | 0.25-1.5% пыль угля (взвешенные частицы) | 0.6-6.5% по объёму
2.2. | Режим работы: |  | Минимальный |  | Максимальный
2.3. | Давление топлива перед узлом учета (счетчиком): |  |  |  | 275 | кПа | ±0.1 |  | Нормы для оптимальной наладки газовой горелки
2.4. | Давление топлива перед котлом/горелкой: |  | 20 | кПа | 20 | кПа | ±0.1
2.5. | Положение регулирующего органа топлива: |  | 10 | % | 45 | % | ±1 |  | Параметр | Норма для малого горения
2.6. | Расход топлива (при 20°C и 760 мм рт. ст.): |  | 94 | м³/ч | 210 | м³/ч | ±2 |  | Температура дымовых газов | 140-200°C
2.7. | Давление воздуха перед горелкой: |  | 0.6 | кПа | 2.5 | кПа | ±2 |  | Коэффициент избыточного воздуха (λ) | 1.05-1.3
2.8. | Положение регулятора воздуха: |  | 15 | % | 95 | % | ±1 |  | Давление газа | мин: 5-10 мбар макс: 110-150 мбар
2.9. | Разрежение в топке: |  | 20 | Па | 115 | Па | ±0.2 |  | Давление воздуха | 5-10 мбар
2.10. | Температура топлива (если подогревается): |  | - | °C | - | °C | ±2 |  | Остаточный кислород (O₂) | 2-5%
2.11. | Температура воздуха на горение: |  | 20 | °C | 20 | °C | ±2 |  | Окись углерода (CO) | <150 мг/м³
3. | ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ: | [7 empty] | Температура воздуха на входе | 15-25°C
3.1. | Температура уходящих газов (УГ): |  | 125 | °C | 155 | °C | ±2 |  | Влажность воздуха | <70%
3.2. | Кислород (O₂): |  | 4 | % | 3 | % | ±0.2
3.3. | Углекислый газ (CO₂): |  | 9 | % | 9 | % | ±0.2 |  | Химический состав каждого вида топлива:
3.4. | Оксиды серы (SO₂): |  | - | % | - | % | ±0.2
3.5. | Окись углерода (CO): |  | 0 | ppm | 0 | ppm | ±0.2 |  | Топливо | Основные компоненты | Дополнительные примеси
3.6. | Оксиды азота (NOx): |  | 35 | ppm | 150 | ppm | ±0.2 |  | Природный газ | Метан (CH₄) – 70-90%, Этан (C₂H₆) – 5-15%, Пропан и бутан (C₃H₈ и C₄H₁₀) – до 5% | Следы сероводорода (H₂S), азота (N₂), углекислого газа (CO₂)
3.7. | Коэффициент избытка воздуха (α): |  | 1.3 |  | 1.1 |  | ±0.1 | >1, чем ближе, тем лучше | Мазут | Углеводороды (CnHm), Сера (до 3%) | Азотистые соединения, органические соединения, вода
4. | ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ: | [7 empty] | Уголь | Углерод (C) – 50-70%, Водород (H) – 5-6%, Кислород (O) – 5-10% | Сера (до 4%), зола (минеральные примеси: кремний, алюминий, железо)
4.1. | Температура воды на входе в котел: |  | 60 | °C | 60 | °C | ±2 |  | Дизельное топливо | Углеводороды (CnHm), Сера (до 0.2% для малосернистого топлива) | Азотистые соединения, следы воды и примесей
4.2. | Температура воды на выходе из котла: |  | 69 | °C | 80 | °C | ±2
4.3. | Подогрев воды в котле (Δt): |  | 9 | °C | 20 | °C | ±2 | 10–30°C | Выводы:
4.4. | Давление воды на входе в котел: |  | 5 | кгс/см² | 5 | кгс/см² | ±0.2 |  | Природный газ: Самое безопасное с точки зрения взрывоопасности и с наименьшими выбросами, хотя требует внимательного контроля точки росы для предотвращения коррозии котлов.
4.5. | Давление воды на выходе из котла: |  | 4 | кгс/см² | 4 | кгс/см² | ±0.2 |  | Мазут: Имеет высокую точку росы и более высокий риск выбросов SO₂ и твердых частиц, что требует очистки дымовых газов.
4.6. | Гидравлическое сопротивление котла (ΔP): |  | 1 | кгс/см² | 1 | кгс/см² | ±0.2 |  | Уголь: Наиболее сложное топливо с точки зрения экологической безопасности, высокие выбросы SO₂, твердых частиц и высокая точка росы.
4.7. | Массовый расход воды через котел: |  | 78 | т/ч | 78 | т/ч | ±2 |  | Дизельное топливо: Относительно безопасное топливо с точки зрения сгорания и взрывоопасности, но требует очистки выбросов твердых частиц и контроля за выбросами NOₓ.
5. | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
5.1. | Фактическая теплопроизводительность (Q): |  | 0.81643 | МВт | 1.8143 | МВт |  |  | (Подогрев воды в котле (Δt)*Массовый расход воды через котел)/1000*1,163=МВт
|  |  | 0.702 | Гкал/ч | 1.56 | Гкал/ч |  |  | (Подогрев воды в котле (Δt)*Массовый расход воды через котел)/1000=Гкал/ч
5.2. | Нагрузка (% от номинальной): |  | 136.071 | % | 351.6679 | % |  |  | (Фактическая теплопроизводительность (Q) / Ном. мощность) * 100=%
5.3. | КПД котла "брутто" (η): |  | 90.7312 | % | 90.2511 | % |  | 85–95% | ((Массовый расход воды через котел*1000*Подогрев воды в котле(Δt))/ (Расход_топлива * Qрн)) * 100%=% |  |  |  |  | (единицы: GG [т/ч], ΔtΔt [°C], BB [м³/ч или кг/ч], QрнQрн​ [ккал/м³ или ккал/кг])
5.4. | Удельный расход условного топлива: |  | 157.4541 | кг у.т./Гкал | 158.2916 | кг у.т./Гкал |  | 140–170 кг у.т./Гкал | (142.86 * 100) / η (%) - где 142.86 кг у.т./Гкал - эталон при η=100%
Наладку провёл: |  |  |  | Согласовано:
Зам. главного инженера |  |  |  | Начальник котельного участка
Амбарцумов А.В. |  | __________________ |  | __________________
УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора - главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
__________________
"___"_____________ 2026 г.
КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
№№ п.п. | Наименование параметров |  | Значения |  | Время срабатывания |  |  |  | 1. Давление топлива
1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: | [7 empty] | Топливо | Параметр | Диапазон настройки | Типовое значение | Время срабатывания
1.1. | Номер котла: |  | №1 | [5 empty] | Газ | Понижение давления | 8–15 мбар | 10 мбар | Без выдержки
1.2. | Тип котла: |  | КВГМ | [6 empty] | Повышение давления | 50–70 мбар | 60 мбар | Без выдержки
1.3. | Номинальная теплопроизводительность: |  | 0.6 | МВт |  |  |  |  | Мазут | Понижение давления | 0.7–1.0 бар | 0.8 бар | Без выдержки
|  |  | 0.51591 | Гкал/ч | [5 empty] | Повышение давления | 1.2–1.8 бар | 1.5 бар | Без выдержки
1.4. | Адрес котельной: |  | д. Кисельня, ул.Северная, д.6 | [5 empty] | Дизель | Понижение давления | 0.4–0.6 бар | 0.5 бар | Без выдержки
1.5. | Тип горелки: |  | R73А CIB UNIGAS BURNES | [6 empty] | Повышение давления | 1.0–1.4 бар | 1.2 бар | Без выдержки
1.6. | Вид топлива: |  | Газ | [5 empty] | Уголь | Не применяется | – | – | –
2. | ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА
2.1. | Понижение давления перед клапанами/горелкой |  | 0.01 | бар | Без выдержки |  |  |  | 2. Воздух/тяга
2.2. | Повышение давления перед горелкой |  | 1 | бар | Без выдержки |  |  |  | Топливо | Параметр | Диапазон настройки | Типовое значение | Время срабатывания
3. | ВОЗДУХ/ТЯГА | [7 empty] | Все | Понижение давления воздуха | 2.0–3.5 мбар | 2.5 мбар | Без выдержки
3.1. | Понижение давления воздуха перед горелкой |  | 0.003 | бар | Без выдержки |  |  |  | Газ | Понижение разрежения в топке | 15–25 Па | 20 Па | ≤ 5 сек
3.2. | Разрежения в топке |  | 500 | Па | ≤ 0,5 сек |  |  |  | Мазут | Понижение разрежения в топке | 25–40 Па | 30 Па | ≤ 5 сек
4. | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ | [7 empty] | Уголь | Понижение разрежения в топке | 35–50 Па | 40 Па | ≤ 10 сек
4.1. | Понижение давления воды в котле |  | 2 | бар | Без выдержки |  |  |  | Дизель | Понижение разрежения в топке | 20–30 Па | 25 Па | ≤ 5 сек
4.2. | Повышение давления воды в котле |  | 7 | бар | Без выдержки
4.3. | Повышение температуры воды на выходе |  | 95 | °C | Без выдержки |  |  |  | 3. Теплоноситель (вода)
5. | ГОРЕНИЕ/ТОПЛЕВО | [7 empty] | Параметр | Диапазон настройки | Типовое значение | Время срабатывания
5.1. | Погасание факела/отсутствие горения |  | Контроль | - | Без выдержки |  |  |  | Понижение давления | 1.5–2.5 бар | 2.0 бар | Без выдержки
5.2. | Понижение температуры мазута |  | - | °C | ≤ 5 сек |  |  |  | Повышение давления | 6.0–8.0 бар | 7.0–7.5 бар | Без выдержки
5.3. | Понижение уровня угля в бункере |  | - | % | ≤ 15 сек |  |  |  | Повышение температуры на выходе:
6. | ЭЛЕКТРИКА | [7 empty] | - Газ | 90–98 °C | 95 °C | ≤ 10 сек
6.1. | Исчезновение напряжения в цепях защиты |  | Контроль | - | Без выдержки |  |  |  | - Мазут | 100–110 °C | 105 °C | ≤ 10 сек
6.2. | Остановка топливного конвейера (уголь) |  | - | - | Без выдержки |  |  |  | - Уголь | 110–120 °C | 115 °C | ≤ 15 сек
[9 empty] | - Дизель | 95–105 °C | 100 °C | ≤ 10 сек
Наладку провёл: |  |  |  | Согласовано:
Зам. главного инженера |  |  |  | Начальник котельного участка |  |  |  |  | 4. Горение/топливо
Амбарцумов А.В. |  | __________________ |  | __________________ |  |  |  |  | Параметр | Типовое значение | Время срабатывания
[9 empty] | Погасание факела | Контроль пламени | Без выдержки
[9 empty] | Понижение температуры мазута | 75–85 °C | ≤ 15 сек
[9 empty] | Понижение уровня угля | 15–25% от объема бункера | ≤ 60 сек
5. Электрика
[9 empty] | Параметр | Типовое значение | Время срабатывания
[9 empty] | Исчезновение напряжения | Контроль сети | Без выдержки
[9 empty] | Остановка конвейера (уголь) | Контроль движения | Без выдержки
Note on G31: Амбарцумов Алексей: 7
Note on G32: Амбарцумов Алексей: 8