|  | «Утверждаю» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель Генерального директора |  |
|  | ООО «Леноблтеплоснаб» |  |
|  |  | А.В. Степанов |
|  | «___» __________ 2025 г. |  |

Программа

Проведения режимно-наладочных работ на котле  НИИСТУ-5
ст.  № 2  на угле,   установленного  в котельной  пос. Юги.

1.Общие положения

1.1 Основанием для проведения работ по РНИ является срок проведения.

1.2 Заказчик обеспечивает допуск для производства работ, всю необходимую техническую документацию, подготовку оборудования к испытаниям.

2. Цель работ

Выявление оптимальных режимов работы котла с определением экономических показателей, разработка режимных карт с выдачей технического отчета по результатам испытаний.

| № пп | Наименование работ | Условия проведения испытаний | Дата проведения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наружный и внутренний осмотр котла и вспомогательного оборудования с составлением перечня замечаний и мероприятий по устранению выявленных дефектов | Остановка и охлаждение котла, доступ к осмотру топки, конвективной шахты и другого оборудования | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. | Производится во всех случаях |
| 2 | Включение котла в работу после устранения замечаний | Разогрев котла в течение не менее суток | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 3 | Проведение тарировки сечений газоходов котла для определения представительных точек замера температур, разрежения и состава уходящих газов | Работа котла на нагрузках, близких к номинальной | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 4 | Определение присосов холодного воздуха по элементам газового тракта котла | Работа котла на номинальной нагрузке | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 5 | Проведение режимно-наладочных работ с целью определения диапазона нагрузок и оптимального режима работы горелок (оптимальных избытков воздуха) на каждой нагрузке | Согласование режимов работ с руководством котельной. Проверка показаний приборов КИП | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. | Количество промежуточных нагрузок определяется на основании смет перед началом работ |
| 6 | Проведение балансовых опытов с оптимальными избытками воздуха во всем диапазоне нагрузок | Согласование проведения работ с руководством котельной | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 7 | Разработка и выдача режимной карты работы котла |  | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. |  |
| 8 | Составление и оформление технического отчета по результатам испытаний с выдачей рекомендаций по снижению расхода топлива и повышения надежности оборудования |  | Начало: март 2025г. Окончание: март 2025г. |  |

3. Методика измерений и расчетов

3.1. Измерения производятся по показаниям штатных приборов и по дополнительно установленным приборам специалистами наладчиками.

3.2.  Все необходимые расчеты производятся в соответствии с «Методикой проведения режимно-наладочных испытаний», утвержденной ООО «Леноблтеплоснаб».

4.Обязательства администрации котельной во время проведения режимно-наладочных испытаний

4.1. Обеспечивает необходимые режимы работы котла в соответствии с утвержденной программой, устраняет дефекты согласно перечня недостатков, выданного наладочной бригадой.

4.2. Выделяет ответственного представителя для решения оперативных вопросов, связанных с проведением испытаний котла и обеспечения безаварийного режима работы.

4.3. Представляет наладочной группе рабочее место или помещение для хранения и подготовки приборов.

Ответственность за подготовку рабочего места, общих мероприятий по технике безопасности, допуск к работам, в соответствии с Правилами, несет руководство котельной.

Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих рабочих местах, за квалификацию персонала и соблюдение им ПТЭ и ТБ несет руководитель испытаний от ООО «Леноблтеплоснаб».

| Руководитель работ |  | Безруких В.В. |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |
| Мастер котельного участка |  | Никаноров Р.С. |