|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель Генерального директора Главный инженер ООО «Леноблтеплоснаб» _______________________ Степанов А.В. «_____» _______________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

по результатам режимно-наладочных испытаний

водогрейного котла типа КВм-1,0 ст. №2,

работающего на мазуте,

установленного в котельной по адресу:

д. Хвалово, д.137,

Волховского р-на Ленинградской области

Руководитель работ:                    __________________ /Амбарцумов А.В./

Инженер КИП и А:                         __________________ /Сергеевский А.С./

Начальник котельного

участка:                                       __________________ /____________/

Санкт – Петербург

2025 г.

Аннотация

Настоящий отчет составлен по результатам режимно-наладочных испытаний водогрейного котла типа КВм-1,0 ст. №2 при сжигании мазуте в котельной по адресу: д. Хвалово, д.137, Волховского р-на Ленинградской области.

В отчете представлены технические характеристики оборудования, изложены программа и методика проведения наладочных работ, приведены результаты испытаний, выводы и рекомендации.

Данный отчет является официальным документом, результаты которого могут быть использованы при составлении отчетной документации, разработке режимных карт и эксплуатации котельного оборудования.

Режимная карта котла приведена в Приложении 1; задание (карта) на настройку автоматики безопасности — в Приложении 2. Работы выполнялись по универсальной программе проведения режимно-наладочных работ ООО «Леноблтеплоснаб».

Содержание

1. Введение

2. Краткая техническая характеристика оборудования

3. Программа проведения наладочных работ

4. Методика проведения испытаний

5. Условия проведения испытаний

6. Результаты испытаний

7. Выводы и рекомендации

8. Литература

9. Перечень приборов, применяемых при проведении РНИ

Приложение 1. Режимная карта работы котла

Приложение 2. Карта настройки автоматики безопасности

1. Введение

Режимно-наладочные испытания котла типа КВм-1,0 ст. №2 проводились представителями ООО «Леноблтеплоснаб» в марте 2025 года в соответствии с универсальной программой проведения режимно-наладочных работ.

Цель работы

Определение диапазона работы котла, выбор оптимальных режимов работы, определение потерь тепла, КПД и удельного расхода условного топлива при сжигании мазуте, разработка режимной карты.

Объем работ

В объем работ входили следующие мероприятия:

–  ознакомление с технической документацией котла и вспомогательного оборудования;

–  осмотр котла, состояния поверхностей нагрева и изоляции котла;

–  ознакомление с состоянием контрольно-измерительных приборов и подготовка дополнительных приборов для проведения испытаний;

–  тарировка сечения газохода для определения оптимальной точки замеров температур и состава уходящих газов;

–  проведение прикидочных опытов для определения критических и оптимальных избытков воздуха, диапазона работы котла, способов регулирования нагрузки;

–  согласование с заказчиком количества нагрузок, способов их регулирования и диапазона работы;

–  проведение основных балансовых опытов во всем диапазоне нагрузок с определением количества сжигаемого топлива;

–  проверка работы и настройка автоматики безопасности;

–  обработка результатов испытаний, составление режимной карты и технического отчета.

2. Краткая техническая характеристика оборудования

Котельная по адресу: д. Хвалово, д.137 предназначена для покрытия тепловых нагрузок жилых и общественных зданий. В котельной установлено котлов — 2: ст. №1 (КВм-1,0, мазут/угол), ст. №2 (КВм-1,0, мазут/угол).

Испытания проводились на котле КВм-1,0 ст. №2 при работе на мазуте.

Техническая характеристика котла приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование величин | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип котла | – | КВм-1,0 |
| 2 | Номинальная теплопроизводительность | МВт / Гкал/ч | 1 / 0,9 |
| 3 | Температура воды на входе | °C | 70 |
| 4 | Температура воды на выходе | °C | 95 |
| 5 | Рабочее давление воды | кгс/см² | 6 |
| 6 | Номинальный расход воды через котел | т/ч | 34 |
| 7 | Гидравлическое сопротивление котла | кгс/см² | 0,5 |
| 8 | Температура уходящих газов (расчётная) | °C | 245 |
| 9 | КПД (расчётный) | % | 90 |
| 10 | Вид топлива | – | мазут |

Котёл оборудован горелкой типа РГМГ-1.

Подача воздуха на горение производится дутьевым вентилятором. Мазут подогревается в подогревателе перед подачей на форсунку горелки.

2.4. Расход топлива на котёл определяется по показаниям счётчика (уровнемера расходного бака).

3. Программа проведения наладочных работ

Работы выполнялись в соответствии с универсальной программой проведения режимно-наладочных работ на котлах ООО «Леноблтеплоснаб» (включает все виды топлива).

3.1. Подготовительные работы

–  ознакомление с технической документацией, состоянием основного и вспомогательного оборудования, условиями эксплуатации; осмотр котла, горелочных устройств, газоходов;

–  согласование с заказчиком сроков проведения испытаний, количества испытываемых нагрузок, диапазона регулирования;

–  проверка правильности показаний штатных приборов совместно со специалистами заказчика, ознакомление с данными предыдущих испытаний и режимных карт;

–  составление схемы измерений, подготовка дополнительных приборов для проведения испытаний, тарировка сечений газоходов за котлом;

–  определение присосов холодного воздуха по тракту дымовых газов и их устранение.

3.2. Режимно-наладочные испытания

–  проведение прикидочных опытов для определения предела регулирования, критических и оптимальных избытков воздуха;

–  проведение основных балансовых опытов во всём диапазоне нагрузок (на минимальной, промежуточных и максимальной нагрузках при 3–4 воздушных режимах);

–  проверка работы и настройка автоматики безопасности;

–  обработка результатов испытаний, составление режимной карты и технического отчета.

4. Методика проведения испытаний

Испытания котла проводились в соответствии с методикой режимно-наладочных испытаний ООО «Леноблтеплоснаб», основанной на упрощённой методике теплотехнических расчётов проф. М.Б. Равича и нормативном методе теплового расчёта котельных агрегатов.

4.1. Топливо

Мазут топочный. Теплота сгорания и элементарный состав определялись по данным лабораторных анализов (паспортов качества).

Мазут подогревается до температуры, обеспечивающей необходимую вязкость распыливания (80–120 °C в зависимости от марки топлива); температура мазута на горение контролировалась штатным термометром.

Расход мазута на котёл определялся по показаниям счётчика (по изменению уровня в расходном баке).

Давление мазута перед горелкой (форсункой) определялось по штатному манометру.

4.2. Вода (теплоноситель)

Температура сетевой воды (пара) до и после котла, а также избыточные давления определялись с помощью штатных приборов, установленных в соответствии со схемой измерений. Расход воды через котёл — по данным штатных приборов (расходомеров).

4.3. Воздушный тракт

Давление воздуха, идущего на горение, определялось по показаниям штатных напоромеров (напоромеров горелочного устройства).

4.4. Продукты сгорания

Разрежение в топке измерялось штатным тягомером. Анализ уходящих газов на O₂, CO, CO₂, NOₓ и температуру уходящих газов выполнялся электронным газоанализатором типа Testo-340 в представительной точке газохода, определённой по тарировке. Визуальный контроль за процессом горения проводился через смотровые лючки.

4.5. Тепловой баланс

Потери тепла с уходящими газами подсчитывались по упрощённой методике теплотехнических расчетов проф. Равича:

q₂ = (tух – tх.в.)·(k/Qрн)·100, %,

где tух — температура уходящих газов, °C; tх.в. — температура воздуха, идущего на горение, °C; k — опытный коэффициент, зависящий от вида топлива и содержания RO₂ в уходящих газах.

Температура наружной поверхности тепловой изоляции котла и воздуха, идущего на горение, замерялась инфракрасным пирометром. Потери тепла в окружающую среду q₅ определялись расчётом по измеренным температурам поверхности либо по нормам теплового расчёта в зависимости от нагрузки.

КПД котла «брутто» на каждой нагрузке при отсутствии химнедожога определялся по формуле:

ηбр = 100 – q₂ – q₅, %

КПД средневзвешенный определялся осреднением результатов балансовых опытов. Коэффициент полезного действия «нетто» рассчитывался по выражению:

ηнт = ηбр – qсн, %,

где qсн — потери тепла на собственные нужды котла (принимаются равными 1 %).

Теплопроизводительность котла определялась по формуле:

Q = G·Δt·10⁻³, Гкал/ч,

где G — массовый расход воды через котёл, т/ч; Δt — нагрев воды в котле, °C.

Расход мазута на котёл определялся в соответствии с п. 4.1.

5. Условия проведения испытаний

–  В период испытаний обмуровка (изоляция) котла находилась в удовлетворительном состоянии.

–  Все изменения нагрузок и переключения проводились сменным персоналом по указаниям наладчиков.

–  Замеры проводились в нескольких точках газохода для определения наиболее представительных анализов; контрольные анализы выполнялись при глубине погружения зонда, соответствующей представительной точке по тарировке.

–  Визуальный контроль за процессом горения проводился через смотровые лючки.

–  При проведении испытаний поддерживались постоянными на каждой нагрузке следующие параметры: давление топлива перед горелкой; расход воды (пара) через котёл; разрежение в топке.

–  Испытания проводились при стабилизации теплового режима, когда отклонения значений всех параметров отсутствовали.

–  Замеры проводились через каждые 15–20 минут; на каждом режиме выполнялось по 5–6 опытов.

6. Результаты испытаний

Результаты испытаний приведены в режимной карте (Приложение 1) и журнале замеров.

6.1. Диапазон исследованных нагрузок составил: Q = 0,3–0,7 Гкал/ч (0,4–0,8 МВт) или 40–79 % от номинальной.

6.2. Во всем диапазоне нагрузок, рекомендованных для эксплуатации, сжигание мазута происходит без химического недожога (содержание CO в уходящих газах — в пределах нормы).

6.3. Избытки воздуха за котлом в зависимости от нагрузки оказались на уровне: α = 1,38–1,22.

6.4. Температуры уходящих газов за котлом составили: tух = 180–245 °C.

6.7. КПД котла «брутто» в диапазоне испытанных нагрузок составил: ηбр = 73,1–73,5 %.

6.8. Средневзвешенный КПД «брутто» котла оказался равным: ηбр.ср = 73,3 %.

6.9. Потери тепла на собственные нужды котла принимаются равными 1 %. Среднеэксплуатационный КПД «нетто» составит: ηнт = 73,3 – 1 = 72,3 %.

6.10. Удельный расход условного топлива, соответствующий КПД «нетто», определим по формуле bу = 142,86·100/ηнт:

bу = 197,6 кг у.т./Гкал.

6.11. Расход мазута при работе котла в режимах по режимной карте — от 50 до 100 кг/ч.

7. Выводы и рекомендации

Выводы

7.1. Котёл устойчиво и надёжно работает в диапазоне нагрузок, рекомендованных в режимной карте (40–79 % от номинальной).

7.2. Максимальная нагрузка котла при испытаниях составила: Q = 0,7 Гкал/ч (79 % от номинальной).

7.3. КПД котла «брутто» в зависимости от нагрузки составил: 73,1–73,5 %; средневзвешенный КПД «брутто» — 73,3 %.

7.4. Среднеэксплуатационный КПД «нетто» составил: 72,3 %.

7.5. Удельный расход условного топлива оказался на уровне: bу = 197,6 кг у.т./Гкал.

Рекомендации

7.6. Для поддержания технико-экономических показателей работы котла на достигнутом при испытаниях уровне эксплуатацию вести в соответствии с выданной режимной картой (Приложение 1).

7.7. Автоматику безопасности настроить (поддерживать настройки) согласно выданному заданию (Приложение 2).

7.8. Выполнить регулировку предохранительного клапана на котле на давление 1,25 от рабочего.

7.9. Следить за герметичностью газовоздушного тракта (присосы холодного воздуха увеличивают потери q₂ и снижают КПД).

7.10. Периодически (не реже 1 раза в месяц) контролировать состав уходящих газов газоанализатором и корректировать режим горения по режимной карте.

8. Литература

8.1. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. «Энергия».

8.2. М.Б. Равич. «Топливо и эффективность его использования». «Наука», М.

8.3. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

8.4. Д.Я. Борщёв. Устройство и эксплуатация отопительных котельных малой мощности.

9. Перечень приборов, применяемых при проведении РНИ

| № | Наименование прибора | Тип, марка | Предел измерения | № прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор | Testo-340 | O₂, CO, CO₂, NOₓ | 02745673 |
| 2 | Пирометр | Testo-830-T2 | –30…+400 °C | 41920384 |
| 3 | Тягонапоромер | ТНМП-52 | –300…+300 Па | 0258937 |
| 4 | Манометр жидкостный U-образный | – | ±1000 мм в.ст. | – |
| 5 | Секундомер механический | – | 0–30 мин | – |
| 6 | Термометр лабораторный | – | 0–100 °C | – |

Приложение 1. Режимная карта работы котла

Режимная карта котла КВм-1,0 ст. №2 (ном. 1 МВт / 0,9 Гкал/ч), тип горелки: РГМГ-1, при работе на мазуте, установленного в котельной по адресу: д. Хвалово, д.137, Волховского р-на Ленинградской области. Электронная версия — в книге «Режимные_карты_котлов_ЛОТС.xlsx» (соответствующий лист).

| № п/п | Наименование параметра | Мин. режим | Мак. режим | Допустимые откл. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Низшая теплота сгорания топлива (Qрн) | 9250 | 9250 | ± 50 | ккал/кг |
| 1.2 | Расход топлива | 50 | 100 | ± 2 | кг/ч |
| 1.3 | Температура топлива (подогрев мазута) | 80 | 90 | ± 5 | °C |
| 1.4 | Давление воздуха перед горелкой | 0,2 | 0,4 | ± 0,2 | кПа |
| 1.5 | Разрежение в топке | 20 | 115 | ± 0,2 | Па |
| 2.1 | Температура уходящих газов | 180 | 245 | ± 2 | °C |
| 2.2 | Кислород (O₂) | 5,8 | 3,8 | ± 0,2 | % |
| 2.3 | Углекислый газ (CO₂) | 11,3 | 12,8 | ± 0,2 | % |
| 2.4 | Окись углерода (CO) | 0 | 0 | ± 0,2 | ppm |
| 2.5 | Оксиды азота (NOₓ) | 90 | 120 | ± 0,2 | ppm |
| 2.6 | Коэффициент избытка воздуха (α) | 1,38 | 1,22 | ± 0,1 | – |
| 3.1 | Температура воды на входе в котёл | 42 | 42 | ± 2 | °C |
| 3.2 | Температура воды на выходе из котла | 52 | 56 | ± 2 | °C |
| 3.3 | Подогрев воды в котле (Δt) | 10 | 14 | ± 2 | °C |
| 3.4 | Давление воды на входе / на выходе | 5,6/4,5 |  | ± 0,2 | кгс/см² |
| 3.5 | Массовый расход воды через котёл | 34 | 34 | ± 2 | т/ч |
| 4.1 | Фактическая теплопроизводительность (Q) | 0,3 | 0,7 | ± 2 | Гкал/ч |
| 4.2 | Нагрузка (% от номинальной) | 40 | 79 | ± 1 | % |
| 4.3 | КПД котла «брутто» (η) | 73,1 | 73,5 | ± 0,5 | % |
| 4.4 | Удельный расход условного топлива | 198,1 | 197 | ± 1 | кг у.т./Гкал |

Наладку провёл: Зам. главного инженера ________________ /Амбарцумов А.В./

Согласовано: Начальник котельного участка ________________ /____________/

Приложение 2. Карта настройки автоматики безопасности

Карта параметров настройки автоматики безопасности котла КВм-1,0 ст. №2, эксплуатируемого в котельной по адресу: д. Хвалово, д.137, при работе на мазуте.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | Время срабатывания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Понижение давления мазута перед горелкой | бар | 0,8 | Без выдержки |
| 2 | Повышение давления мазута перед горелкой | бар | 1,5 | Без выдержки |
| 3 | Понижение давления воздуха перед горелкой | бар | 0,003 | Без выдержки |
| 4 | Разрежение в топке | Па | 500 | ≤ 0,5 сек |
| 5 | Погасание факела (контроль пламени) | – | Контроль | Без выдержки |
| 6 | Понижение температуры мазута | °C | 80 | ≤ 5 сек |
| 7 | Понижение давления воды в котле | бар | 2,0 | Без выдержки |
| 8 | Повышение давления воды в котле | бар | 7,0 | Без выдержки |
| 9 | Повышение температуры воды на выходе | °C | 105 | Без выдержки |
| 10 | Исчезновение напряжения в цепях защиты | – | Контроль | Без выдержки |

Наладку провёл: Инженер КИП и А ________________ /Сергеевский А.С./

Согласовано: Начальник котельного участка ________________ /____________/